建设项目竣工环境保护

验收监测表

（废气、废水污染防治设施）

中衡检测验字[2018]第15号

项目名称：   成都武侯瑞泰融诚口腔医院有限公司

口腔诊所

委托单位：   成都武侯瑞泰融诚口腔医院有限公司

四川中衡检测技术有限公司

2018年1月

承担单位：四川中衡检测技术有限公司

法          人：殷万国

技 术 负 责 人：胡宗智

项 目 负 责 人：刘  欢

报  告  编  写：刘  钱

审          核：王文超

审          定：胡宗智

现场监测负责人：

参  加  单  位：

参  加  人  员：

四川中衡检测技术有限公司

电话：0838-6185087

传真：0838-6185095

邮编：618000

地址：德阳市旌阳区金沙江东路207号2、8楼

### 表一

| 建设项目名称 | 成都武侯瑞泰融诚口腔医院有限公司口腔诊所 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 成都武侯瑞泰融诚口腔医院有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目主管部门 | / |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建√ 改扩建 技改 迁建 （划√） |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 口腔专业服务 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 日接待人数20人 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 日接待人数20人 |  |  |  |  |
| 环评时间 | 2016年9月 | 开工日期 | 2016年2月 |  |  |
| 投入生产时间 | 2016年5月 | 现场监测时间 | 2017年6月26日～27日 |  |  |
| 环评表 审批部门 | 成都市成华区环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 西南交通大学 |  |  |
| 环保设施 设计单位 | / | 环保设施 施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算 | 300万元 | 环保投资总概算 | 6万元 | 比例 | 2% |
| 实际总投资 | 300万元 | 实际环保投资 | 6万元 | 比例 | 2% |
| 验收监测依据 | - 中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》（2017年7月16日）； - 中华人民共和国环境保护部，国环规环评（2017）4号《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》（2017年11月22日）； - 国家环境保护总局环函[2002]222号《关于建设项目竣工环境保护验收适用标准有关问题的复函》（2002年8月21日）； 4、四川省环境保护局川环发[2003]001号《关于认真做好建设项目竣工环境保护验收监测工作的通知》及其附件（2003年1月7日）； 5、四川省环境保护局，川环发[2006]61号《关于进一步加强建设项目竣工环境保护验收监测（调查）工作的通知》（2006年6月 6日）； 6、成都市环境保护局，成环发[2018]8号，《关于贯彻落实<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的通知》，2018.1.3； 7、成都市成华区卫生局（成华卫计医批字[2016]第2号），《设置医疗机构批准书》，2016.1.19； 8、西南交通大学，《成都武侯瑞泰融诚口腔医院有限公司口腔诊所建设项目环境影响报告表》，2016.9； 9、成都市成华区环境保护局，成华环保[2016]复字123号，《关于成都武侯瑞泰融诚口腔医院有限公司口腔诊所建设项目环境影响报告表的审查批复》，2016.9.21； 10、验收监测委托书。 |  |  |  |  |
| 验收监测标准、标号、级别 | 废水：氨氮、总余氯、色度标准执行《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015表1中B级标准，其余监测项目标准执行《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表2中预处理标准。 废气：执行《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度标准值。 |  |  |  |  |
| 1、前言 1.1项目概况及验收任务由来 为满足广大牙科患者的需求，成都武侯瑞泰融诚口腔医院有限公司投资300万元在建设路10号1栋1单元2楼13号（经营面积为277m2），建设“成都武侯瑞泰融诚口腔医院有限公司口腔诊所”。本项目投入运用后主要从事相关正畸、修复等口腔治疗口腔专业服务，日接待能力约20人。 本项目于2016年1月19日经成都市成华区卫生局（成华卫计医批字[2016]第2号）批准立项。2016年9月西南交通大学编制完成该项目环境影响报告表；2016年9月21日，成都市成华区环境保护局（成华环保[2016]复字123号）下达了审查批复。 “成都武侯瑞泰融诚口腔医院有限公司口腔诊所项目”于2016年5月建成并投入运营。目前主体设施和环保设施运行稳定，验收监测期间医院运行负荷在75%以上，符合验收监测条件。 受成都武侯瑞泰融诚口腔医院有限公司委托，四川中衡检测技术有限公司于2017年8月对成都武侯瑞泰融诚口腔医院有限公司口腔诊所项目进行了现场勘察，并查阅了相关技术资料，在此基础上编制了该工程竣工环境保护验收监测方案。在严格按照验收方案的前提下，四川中衡检测技术有限公司于2017年6月26日～27日开展了现场监测及检查，在综合各种资料数据的基础上编制完成了该工程竣工环境保护验收监测表。 本项目所在成华区建设路10号1栋1单元（万科钻石广场），地上共4层，全部为商业用房；本项目位于万科钻石广场2层用房内，万科钻石广场东侧33m为建设公寓（8F）；万科钻石广场南侧40m为高地（13F）；万科钻石广场西侧11m为润新公寓（11F）；万科钻石广场北侧16m为佳州星城小区。项目地理位置图见附图1，外环境关系图见附图2。 本项目劳动定员8人，单班工作制，每班 8 小时，年营业天数365 天。本项目主要包括主体工程、公辅工程、环保设施、办公及生活设施等，项目具体组成及主要环境问题见表1-1，主要设备见表1-2，主要原辅材料及能耗表见表1-3。项目水量平衡见图1-1。 1.2验收监测范围： 本项目验收范围有：主体工程、公辅工程、环保设施、办公及生活设施等。详见表1-1。（本次验收不包括放射部分，放射部分医院委托相关有资质单位进行专项验收） 1.3验收监测内容： （1）废气监测； （2）废水监测； （3）公众意见调查； （4）环境管理检查。 备注：关于项目的噪声监测、固体废物防治设施的内容另作文本予以阐述。 |  |  |  |  |  |
| 表1-1 项目组成及主要环境问题 工程变更情况：经过现场勘查和资料调研，项目实际工程量与环评阶段发生变化为： 名称; 建设内容; 主要环境问题. 环评; 实际. 主体工程; 诊室; 7间; 实际建设8间，其中2间作为库房使用; 医疗废水、生活废水、医疗垃圾、生活垃圾、噪声. 消毒室; 1间; 与环评一致. 牙片室; 1间; 与环评一致. 种植室; 1间; 与环评一致. 大X光室; 2间; 与环评一致; 辐射. 污洗间; 1间，设置全自动洗衣机; 全自动洗衣机设置在污水处理设施房间内. 公辅工程; 供水; 市政自来水管网; 与环评一致; /. 供电; 市政电网; 与环评一致; /. 空调系统; 依托万科钻石广场中央空调; 与环评一致; /. 新分系统. 环保设施; 污水处理设施; 位于项目室内，采用一级加强处理工艺，设计处理能力不低于1m3/d; 与环评一致; 废水、污泥. 医疗废物暂存间; 置于项目东北侧（2.5m3）; 与环评一致; 医疗垃圾. 办公及生活设施; 办公室; /; 与环评一致; 生活废水、生活废水. 打包间; /; 与环评一致. 库房; /; 与环评一致; /. （1）环评拟设诊室7间，实际共设置8间，其中2间作为库房使用。 （2）环评拟在污洗间内设置全自动洗衣机，实际全自动洗衣机设置在污水处理设施房间内。 表1-2 主要设备一览表 序号; 环评拟建; 实际建成. 设备名称; 数量; 设备名称; 数量. 1; 牙科综合治疗仪; 7台; 牙科综合治疗仪; 6台. 2; 种植机; 1台; 种植机; 1台. 3; 消毒锅; 1台; 消毒锅; 1台. 4; 模型修正机; 1台; 模型修正机; 1台. 5; 一体化医疗废水处理系统; 1台; 一体化医疗废水处理系统; 1台. 6; 正压泵; 1台; 正压泵; 1台. 7; 负压泵; 1台; 负压泵; 1台. 8; X射线机; 1台; X射线机; 1台. 9; X射线计算机体层摄影设备; 1台; X射线计算机体层摄影设备; 1台. 10; 其他工具; 若干; 其他工具; 若干. 表1-3 主要原辅材料及能耗情况表 项目; 名称; 年耗量; 来源. 环评预测; 实际消耗. 诊室; 碘甘油; 4瓶; 4瓶; 外购. 碘仿; 100盒; 100盒. 牙胶尖; 100盒; 100盒. 纸尖; 100盒; 100盒. 副尖; 100盒; 100盒. 咬合纸; 100包; 100包. 树脂; 8支; 8支. 盐酸肾上腺素; 100瓶; 100瓶. 硫酸阿托品; 100瓶; 100瓶. 氨茶碱注射液; 100瓶; 100瓶. 尼可刹注射液; 100瓶; 100瓶. 盐酸利多卡因; 100盒; 100盒. 地塞米松; 100盒; 100盒. 酚磺乙胺; 100盒; 100盒. 污水处理系统; 次氯酸钠; 20kg; 20kg. 水; 693.5t; 693.5t; /. 电; 1万Kwh; 1万Kwh; /. 图1-1本项目水平衡图 （m3/d） |

### 表二

2主要生产工艺及污染物产出流程（附示意图） 本项目主要为患者提供口腔诊疗服务，不提供住院服务。项目运营期主要工艺流程见图2-1。 图2-1营运期产污工艺流程图

### 表三

3.主要污染物的产生、治理及排放 3.1废水的产生、治理及排放 本项目产生的废水主要是医护人员办公生活污水和项目运行过程中产生的医疗废水。 治理措施： ①医疗废水（排放量：0.72m3/d）：项目口腔冲洗废水通过仪器自带管道接入污水处理设施内（处理能力1.0m3/d），洗牙用水和清洗消毒废水通过自建管道直接接入污水处理设施内，污水处理设施自带收集池（沉淀，收集池内水量到一定量后污水处理设施开始运行，进行过滤和次氯酸钠消毒后排入万科钻石广场公共预处理池，后排入市政管网。 ②生活废水（排放量：0.8m3/d）：项目内部不设厕所，项目生活污水依托万科钻石广场的厕所直接排入预处理池处理后排入市政管网，后进入成都新建污水处理厂，处理后排入府河。 图3-1污水处理设施工艺流程图 3.2废气的产生、治理及排放 本项目废气主要来源于医疗废物垃圾间臭气、污水处理设施的臭气。 治理措施： ①污水处理设施臭气：污水处理设施位于东侧室内，全封闭，设施不处理冲厕废水，污水处理设施采用沉淀+次氯酸钠消毒，消毒完成后即排入万科钻石广场公用预处理池，通过加强医疗废水处理设施区域消毒，减少臭气排放的浓度。 ②医疗废物垃圾间臭气：本项目设置医疗废物垃圾间1间（面积2.5m2），定期进行医疗废物暂存间存储设施、设备的清洁和消毒工作，及时转运，避免对周围大气环境产生不利影响。 3.3处理设施 表3-2 环保设施（措施）一览表 项目; 环评拟建环保措施; 环评拟投资（万元）; 实际建设; 实际投资（万元）. 废水治理; 一体化污水处理设施1套，一级强化消毒处理工艺，置于项目单独房间内，处理水量1.0m3/d; 3; 与环评一致; 3. 利用万科钻石广场公用公用预处理池; /; 与环评一致; /. 废气治理措施; 医疗废物暂存间异味治理措施：医疗废物的密封、清运和消毒工作，同时加强管理，做好暂存间的防渗漏、防鼠、防蚊蝇等措施，定期进行医疗垃圾间存储设施、设备的清洁和消毒工作，在确保医疗废物的暂存时间最多不超过2天等措施的基础上，可有效防止医疗垃圾间产生异味; 0.5; 与环评一致; 0.5. 医疗废水处理设施置于西北侧独立房间内，处理设施选用一体化密闭设备，臭气产生量少，臭气自然扩散不会对周围环境造成明显影响; /; 与环评一致; /. 噪声治理; 项目窗户采用隔声玻璃; 0.3; 与环评一致; 0.3. 均选用低噪声设备，采用隔声吊顶，四周墙壁铺设吸声降噪的材料; 1.2; 与环评一致; 1.2. 固废处理; 设置生活垃圾收集桶，由市政卫生部门统一清运; 0.1; 与环评一致; 0.1. 医疗废物交由有资质的单位收运处置; 0.5; 医疗废物分类暂存于医疗垃圾间，由成都瀚洋环保实业有限公司定期收运处置; 0.5. 医疗垃圾间; 位于项目东侧专用房间内; 0.3; 与环评一致; 0.3. 垃圾间四周防渗漏措施; 0.1; 与环评一致; 0.1. 合计; 6; 6. 表3-3 污染源及处理设施对照表 类别; 排放源; 主要污染物; 环评要求; 实际落实; 排放去向. 废气; 污水处理设施; 臭气; 医疗废水处理设施设置在项目东侧单独房间，处理设施选用一体化密闭设备，采用次氯酸钠消毒，臭气产生量很少，自然扩散; 医疗废水处理设施实际位于项目西北侧，处理设施选用一体化密闭设备，采用次氯酸钠消毒; 外环境. 医疗垃圾间; 异味; 医疗废物的密封、清运和消毒工作，同时加强管理，做好暂存间的防渗漏、防鼠、防蚊蝇等措施，定期进行医疗垃圾间存储设施、设备的清洁和消毒工作，在确保医疗废物的暂存时间最多不超过2天等措施的基础上，可有效防止医疗垃圾间产生异味; 与环评一致; 外环境. 废水; 员工和顾客; 医疗废水、生活污水; 项目医疗废水经过医疗污水一体化处理设施处理达标后经公用预处理池排入市政污水管网；生活污水经大楼公用预处理池处理达标后排入市政污水管网; 与环评一致; 外环境. 固体废物; 员工和顾客; 生活垃圾; 纸质包装物、塑料、金属瓶盖和玻璃瓶等可收集后外卖，其余的废置垃圾由市环卫部门统一收集清运和处理; 与环评一致; -. -. 诊室; 医疗废物; 暂存于医疗废物暂存间内，交由有专业资质的单位收运处置; 与环评一致; -. 废电子产品; 消毒用的废紫外灯管暂时没有更换，后期损坏更换后交由有资质的单位处理. 污水处理设施; 污泥; 由专业的清掏公司负责清掏，污泥交由有资质的单位收运处置; 暂未清理，后期清理后交由有资质的单位处理; -. -. -. 预处理池; 污泥; 由物业公司委托环卫部门定期清掏，污泥交由环卫部门统一处理; 与环评一致. 噪声; 室内人员活动; 噪声; 外墙体采用砖混结构和隔声玻璃，墙体双面抹灰，窗户采用隔声玻璃; 与环评一致; 外环境. 医疗设备; 选用低噪声设备，且均放置于室内. 其他; 该建设项目在做好环保工作的同时，还应加强管理，减少水、电、等资源消耗，做好废弃资源，尤其是废纸张的再利用，减少一次性物品的耗用。; 与环评一致; -.

### 表四

4、环评结论、建议及要求 一 、结论 成都武侯瑞泰融城口腔医院有限公司口腔诊所位于成华区建设路10号1栋1单元2楼13号，主要开展牙体牙髓病专业、口腔正畸专业、牙周病专业、儿童口腔专业、口腔修复专业、口腔种植专业、预防口腔专业等口腔全科治疗。工程总投资为300万元。 通过对本项目所在区域环境质量现状的评价及对项目运营期进行的环境影响分析，本评价工作得出以下结论： 4.1 产业政策符合性及规划符合性结论 本项目属于Q8330门诊部医疗活动，根据中华人民共和国国家发展和改革委员会发布《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）的有关规定，本项目属于国家鼓励类项目中“第三十六、教育、文化、卫生、体育服务业”中第29条“医疗卫生服务设施建设”产业，同时，2016年4月7日项目取得了成都高新区社会事业局出具的设置医疗机构批准书（批准文号：金牛行审字[2016]20号），同意本医疗机构的设置。因此，本项目建设符合国家现行的产业政策。 4.2规划和选址符合性分析结论 项目位于成华区建设路10号1栋1单元2楼13号房内，该房的设计用途为商业用途。本项目位于万科钻石广场2楼，项目建设内容为牙科诊所，属租赁该地块商铺从事营利性医疗服务，符合当地规划及该商业楼的使用要求。 项目周边无重大污染企业，无明显的外环境制约因素，选址和平面布置符合相关规定，项目选址和平面布置合理，与周围环境相容。 综上所述本项目选址合理，符合成都市的相关规划。 4.3 环境现状质量评价结论 （1）大气环境 本项目所在区域各项监测指标均能够满足《环境空气质量标准》GB3095-2012二级标准，表明项目所在区域环境空气质量良好。 （2）地表水 监测断面处锦江水质存在超标现象，不能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水域标准，随着上游河道整治的进行，锦江水环境可逐步得到恢复。 （3）声环境 项目东、北、西侧昼夜与南侧夜间声环境良好，均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。由于车辆较多，南侧昼间噪声有一定程度超标。 （4）生态环境 本项目所在区域为城市生态系统。由于人群活动频繁，区内无珍稀野生植被、无大型野生动物活动踪迹。 4.4 总量控制 项目医疗废水经医疗污水处理设施处理达到医疗机构废水排放标准后，进入万科钻石广场公用预处理池，处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中3类标准后进入市政污水管网；生活污水经万科钻石广场公用预处理池处理后排入市政污水管网，最终均通过成都市新建污水处理厂达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排放。鉴于本项目废水经市政污水管网进入城市污水处理厂处理后达标排放，项目废水总量指标可在城市污水处理厂内解决，因此建议项目不再设总量控制指标。 废水：CODcr≤0.219t/a，NH3-N≤0.0192t/a（预处理池处理前） CODcr≤0.156t/a，NH3-N≤0.0129t/a（预处理池处理后） CODcr≤0.028t/a，NH3-N≤0.0028t/a（污水处理厂处理后） 4.5 环境影响评价结论 （1）大气环境影响分析结论 本项目废气主要来源于医疗垃圾间臭气、污水处理设施的臭气。 医疗垃圾间臭气在做好医疗废物的密封、清运和消毒工作，同时加强管理，做好暂存间的防渗漏、防鼠、防蚊蝇措施，定期进行医疗垃圾间存储设施、设备的清洁和消毒工作，医疗垃圾的暂存时间不得超过2天，可有效防止异味的产生，避免对周围大气环境产生不利影响。 污水处理设施位于本项目西北侧房间内，污水处理设施采取密封措施，并采用次氯酸钠消毒。微量臭气通过自然扩散，对周围环境影响较小。 （2）地表水环境影响分析结论 本项目产生的医疗废水经过医疗污水处理设施处理后，达到《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）中预处理标准后经过公用预处理池排入市政污水管网；本项目产生的生活废水通过银泰城购物中心公用预处理池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，排入市政污水管网。医疗废水、生活废水均经成都市新建处理厂处理，经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排放。因此对周围地表水环境影响较小。 （3）声环境影响分析结论 项目投入营运后的室内人员活动噪声和设备噪声通过采取有针对性的噪声污染治理措施后，噪声排放能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相应的标准限值，对周围声环境影响不大。 （4）固体废弃物影响分析结论 项目营运过程中产生的固体废物均能得到妥善处置，对周围环境的影响较小。 4.6 建设项目环保可行性结论 本项目符合国家产业政策，与周边环境相容；贯彻了“清洁生产、总量控制和达标排放原则”，拟采取的污染物治理措施经济、技术可行，措施有效。项目在营运期只要严格按照本报告表所提出的污染防治对策，并加强内部环境管理，落实废气、废水、噪声、固废等治理措施，确保各项污染物达标排放，实现环境保护设施的有效运行，从环境保护的角度看，本项目建设是可行的。 4.7 要求及建议 - 项目建设及营运应认真实施本报告表中提出的各项环境保护措施，业主必须落实和保证足够的环保资金，做好项目污染防治措施建设的“三同时”工作。 - 业主应设置环保卫生管理人员，专职负责项目内的环保、卫生管理工作。 - 要求项目在营运期内，建立完善的环境管理制度，并严格按管理制度执行，特别应该加强员工的环保意识，避免噪声对周围环境产生不利影响。 4.8环评批复 成都武侯瑞泰融城口腔医院有限公司： 你公司报送的位于成都市成华区建设路10号1栋1单元2楼13号的《成都武侯瑞泰融城口腔医院有限公司口腔诊所项目环境影响报告表》收悉。经审查，现批复如下： - 项目符合城市规划和国家产业政策，报告表所提各项环保措施能够满足污染防治要求，可作为执行“三同时”制度的依据，同意按审查批准的设计方案进行建设。 - 按照成都市成华区卫生局《设置医疗机构批准书》（成华计医批字[2016]第2号）批准内容进行建设，其总投资300万元（环保投资6万元）。建设主要内容： - 、主体工程：租用成华区建设路10号“万科钻石广场”2层13号商业用房作为营业场所。设牙椅7张，设7间诊室、消毒间、无菌室、牙片室、种植室、医疗垃圾间、大X光室、技工室、医生办公室等。总建筑面积380.58平方米。 项目设员工20人，投入营运后每天最大的接待量为20人次。 - 、配套设施：给水、排水、供电、空调系统、新风换气系统、卫生间等。 - 污染防治设施：依托万科钻石广场已有预处理池，一体式污水处理设备1套（1m3/d）；医疗废物暂存间1间（面积2.5m2）及办公生活垃圾收集桶（容积为0.5m3）；医疗设备、空调外机等降噪。 三、严格执行环境保护“三同时”制度，建立完善的环境管理机制。 四、严格落实环境影响报告表提出的污染防治措施要求，具体重点做好以下几项： （一）严格废水设施建设。项目建成后不设食堂，无餐饮废水产生；医疗废水经一体化医疗污水处理设施处理后，达到《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）中预处理标准后经过公用预处理池排入市政污水管网。 （二）严格噪声污染防治。项目医疗设备、空调外机等设备运行时产生的噪声通过选用低噪声设备、墙体隔声、合理布局等措施进行控制，确保噪声达标排放，不对周边及本项目敏感点造成影响。 （三）严格固体废弃物收集、暂存、处置的环境管理。医疗废物和污泥的收集、贮存、运输必须按照《医疗废物管理条例》、《医疗废物集中处置技术规范（试行）》、《医疗废物专业包装物、容器标准和警示标识规定》、《医疗废物转运车技术要求（试行）》（GB19217-2003）等相关规范严格执行，医疗垃圾分类收集，日产日清，统一交由有医疗废物治理资质单位处理；生活垃圾袋装后由市政环卫部门统一清运。 五、项目主体工程和环保设施竣工后，必须按规定程序申请环境保护验收，验收合格后，项目方可投入使用。否则，将按相关环保法律法规予以处罚。 六、项目性质、规模、地点、工艺、污染防治措施、生态保护措施发生重大变更的，必须重新报批。 七、区环境监察执法大队负责该项目施工期间及日常的环境保护监督管理工作。 4.9验收监测标准 1、执行标准 废水：氨氮、总余氯、色度标准执行《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015表1中B级标准，其余监测项目标准执行《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表2中预处理标准。 无组织排放废气：执行《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度标准值。 2、标准限值 验收监测标准与环评标准限值见表4-1。 表4-1 验收标准与环评标准对照表 类型; 污染源; 验收标准; 环评标准. 废气; 臭气; 标准; 标准执行《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度标准值; 标准; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准. 项目; 排放浓度（mg/m³）; 项目; 排放浓度（mg/m³）. 氨; 1.0; /; /. 硫化氢; 0.03; /; /. 废水; 办公生活废水; 标准; 氨氮、总余氯、色度标准执行《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015表1中B级标准，其余监测项目标准执行《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表2中预处理标准。; 标准; 《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表2中预处理标准。. 项目; 排放浓度（mg/L）; 项目; 排放浓度（mg/L）; 项目; 排放浓度（mg/L）; 项目; 排放浓度（mg/L）. pH; 6～9; SS; 60; pH; 6～9; SS; 60. COD; 250; 氨氮; 45; COD; 250; 氨氮; /. BOD5; 100; 总余氯; 8; BOD5; 100; 总余氯; /. 色度; 64; 粪大肠菌群; 5000（MPN/L）; 色度; /; 粪大肠菌群; 5000（MPN/L）. 3、总量控制指标 根据环境影响报告表，总量控制如下： CODcr≤0.219t/a，NH3-N≤0.0192t/a（预处理池处理前）； CODcr≤0.156t/a，NH3-N≤0.0129t/a（预处理池处理后）。

### 表五

5验收监测内容 5.1验收期间工况情况 2017年6月26日～27日，成都武侯瑞泰融诚口腔医院有限公司口腔诊正常运营，环保设施正常运行，符合验收监测条件。 表5-1 验收监测生产负荷表 日期; 产品名称; 设计产量; 实际产量; 运行负荷%. 2017年6月26日; 日接待量; 20人/天; 18人/天; 90. 2017年6月27日; 日接待量; 20人/天; 18人/天; 90. 5.2质量保证和质量控制 1、验收监测期间，工况必须满足验收监测的规定要求，否则停止现场采样和测试。 2、现场采样和测试应严格按照《验收监测方案》进行，并对监测期间发生的各种异常情况进行详细记录，对未能按《验收监测方案》进行现场采样和测试的原因应予以详细说明。 3、监测质量保证按《环境监测技术规范》和《环境空气监测质量保证手册》的要求，进行全过程质量控制。 4、环保设施竣工验收监测中使用的布点、采样、分析测试方法，应首先选择目前适用的国家和行业标准分析方法、监测技术规范，其次是国家环保总局推荐的统一分析方法或试行分析方法以及有关规定等。 5、环保设施竣工验收的质量保证和质量控制，按《环境监测技术规范》和《环境空气监测质量保证手册》的要求，进行全过程质量控制。 6、气体监测分析使用的大气综合采样器在进行现场前应对气体分析、采样器流量计等进行校核。 7、实验室分析质量控制。 8、验收监测的采样记录及分析测试结果，按国家标准和监测技术规范有关要求进行数据处理和填报，并按有关规定和要求进行三级审核。 5.3废气监测 1、无组织废气监测点位、项目及时间频率 表5-2 废气监测点位、项目及时间频率 序号; 污染源; 监测点位; 监测项目; 监测时间、频率. 1; 污水处理设施; 污水处理站所在区域上风向、污水处理站所在区域下风向; 氨、硫化氢; 监测2天，每天3次. 2、废气分析方法 表5-3 无组织排放废气监测方法 项目; 监测方法; 方法来源; 使用仪器及编号; 检出限. 氨; 纳氏试剂分光光度法; HJ533-2009; ZHJC-W422 723可见分光光度计; 0.01mg/m3. 硫化氢; 亚甲基蓝分光光度法; 《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版); ZHJC-W142 723可见分光光度计; 0.001mg/m3. 3、监测结果 表5-4 无组织排放废气监测结果表 单位：mg/m3 点位 项目; 污水处理站所在区域1#; 污水处理站所在区域2#; 污水处理站所在区域3#; 污水处理站所在区域4#; 标准限值. 氨; 06月26日; 第一次; 0.067; 0.093; 0.090; 0.109; 1.0. 第二次; 0.072; 0.143; 0.124; 0.141. 第三次; 0.126; 0.130; 0.152; 0.172. 06月27日; 第一次; 0.060; 0.096; 0.212; 0.104. 第二次; 0.090; 0.175; 0.130; 0.101. 第三次; 0.072; 0.107; 0.183; 0.148. 硫化氢; 06月26日; 第一次; 0.002; 0.003; 0.005; 0.005; 0.03. 第二次; 0.004; 0.006; 0.005; 0.006. 第三次; 0.002; 0.005; 0.006; 0.005. 硫化氢; 06月27日; 第一次; 0.002; 0.004; 0.005; 0.005; 0.03. 第二次; 0.003; 0.005; 0.004; 0.005. 第三次; 0.003; 0.0 05; 0.006; 0.005. 监测结果表明，布设的无组织监控点所测氨、硫化氢浓度满足《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度标准值。 5.4废水监测 1、废水监测点位、项目及频率 表5-5 废水监测项目、点位及频率 序号; 监测点位; 监测项目; 监测频率. 1; 污水处理站废水排口; pH、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、悬浮物、总余氯、色度、粪大肠菌群; 每天3次，监测2天. 2、废水监测方法 表5-6 废水监测项目及监测方法 项目; 监测方法; 方法来源; 使用仪器及编号; 检出限. pH值; 便携式pH计法; 《水和废水监测分析方法》第四版增补版; ZHJC-W376 SX-620笔式pH计; /. 五日生化需氧量; 稀释与接种法; HJ505-2009; ZHJC-W319 SHP-150生化培养箱 ZHJC-W351 MP516溶解氧测量仪; 0.5mg/L. 总余氯; N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光 光度法; HJ 586-2010; ZHJC-W422 723可见分光光度计; 0.03mg/L. 化学 需氧量; 快速消解分光 光度法; HJ/T399-2007; ZHJC-W078 723可见光分光光度计; 3.0mg/L. 悬浮物; 重量法; GB/T11901-1989; ZHJC-W027 ESJ200-4A全自动分析天平; 4mg/L. 氨氮; 纳氏试剂分光 光度法; HJ535-2009; ZHJC-W422 723可见光分光光度计; 0.025mg/L. 色度; 稀释倍数法; GB/T11903-1989; /; /. 粪大肠菌群; 多管发酵法; HJ/347-2007; ZHJC-W069 DHP-500型恒温培养箱; /. 3、废水监测结果 表5-7 废水监测结果表 mg/L 点位 项目; 污水处理站总排口; 标准限值. 06月26日; 06月27日. 第一次; 第二次; 第三次; 第一次; 第二次; 第三次. pH值（无量纲）; 7.08; 7.10; 7.18; 7.13; 7.05; 7.11; 6~9. 色度（倍）; 8; 8; 8; 8; 8; 8; 64. 化学需氧量; 50.7; 44.3; 39.5; 42.7; 53.9; 52.3; 250. 五日生化需氧量; 15.4; 15.9; 10.2; 17.3; 16.0; 16.4; 100. 氨氮; 0.093; 0.103; 0.097; 0.087; 0.109; 0.103; 45. 悬浮物; 25; 21; 23; 18; 22; 24; 60. 粪大肠菌群（MPN/L）; ＜2; ＜2; ＜2; ＜2; ＜2; ＜2; 5000. 总余氯; 6.44; 7.33; 7.50; 7.35; 7.00; 6.13; 8. 监测结果表明，污水处理站废水排口所测项目：氨氮、总余氯、色度浓度满足《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015表1中B级标准，其余监测项目浓度满足《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表2中预处理标准。 5.5环评、验收监测因子对照 环评、验收监测因子对照见表5-8。 表5-8 环评、验收监测污染因子对照表 污染类型; 污染源; 主要污染因子; 特征污染因子; 评价因子断面（点位）; 验收监测断面（点位）; 验收监测污染因子. 废水; 生活污水; COD、氨氮; COD、氨氮; 成都市新建污水处理厂排口府河上游500m、成都市新建污水处理厂府河排口下游1000m; 污水处理站废水排口1个点; pH、SS、BOD5、氨氮、COD、总余氯、粪大肠菌群. 废气; 污水处理站; 氨、硫化氢; 氨、硫化氢; 项目建设区域; 污水处理站所在区域4个点; 氨、硫化氢.

### 表六、环境管理检查结果

6.1环保管理制度 1、环境管理机构：成都武侯瑞泰融诚口腔医院有限公司成立了环保组织机构，由护士长负责环保管理工作。 2、环境管理制度：成都武侯瑞泰融诚口腔医院有限公司将环境管理纳入了公司的日常运行管理当中，在营运过程中建立了环境管理制度。 6.2总量控制 根据环评报告表，本项目的总量控制指标：COD：0.219t/a；氨氮：0.0192t/a。本次验收监测医疗废水实际排放量为：COD：0.0124t/a；氨氮：0.000026t/a。 表6-1 污染物总量对照 类别; 项目; 总量控制指标; 医疗废水实际排放量; 以排放浓度限值计算的排放总量（t/a）. 排放总量（t/a）; 排放总量（t/a）. 废水; 废水总量; 547.7; 262.8; 262.8. COD; 0.219; 0.0124; 0.0657. 氨氮; 0.0192; 0.000026; 0.0118. 6.3环评及生产批复检查 本项目环境影响评价、环评批复文件中对项目提出一些具体的要求，检查结果见表6-2。 表6-2 环评批复文件执行情况检查表 序号; 环评批复要求; 实际落实情况. 1; 严格废水设施建设。项目建成后不设食堂，无餐饮废水产生；医疗废水经一体化医疗污水处理设施处理后，达到《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）中预处理标准后经过公用预处理池排入市政污水管网。; 已落实。 废水设施已建设，项目不设食堂。医疗废水经污水处理设施处置后排入钻石广场公用化粪池，再排入市政污水管网。监测结果表明，污水处理站废水排口氨氮、总余氯、色度满足《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015表1中B级标准；其余监测项目满足《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表2中预处理标准。. 2; 严格噪声污染防治。项目医疗设备、空调外机等设备运行时产生的噪声通过选用低噪声设备、墙体隔声、合理布局等措施进行控制，确保噪声达标排放，不对周边及本项目敏感点造成影响。; 已落实。 项目设备采用低噪声设备，采用隔音玻璃，监测结果表明，正常工况下，厂界噪声能满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）表1的2类标准。. 3; 严格固体废弃物收集、暂存、处置的环境管理。医疗废物和污泥的收集、贮存、运输必须按照《医疗废物管理条例》、《医疗废物集中处置技术规范（试行）》、《医疗废物专业包装物、容器标准和警示标识规定》、《医疗废物转运车技术要求（试行）》（GB19217-2003）等相关规范严格执行，医疗垃圾分类收集，日产日清，统一交由有医疗废物治理资质单位处理；生活垃圾袋装后由市政环卫部门统一清运; 已落实。 项目已设置医疗废物垃圾间，一般固体废物进行分类收集，将可回收利用的包装材料收集后外卖废品收购站，不可回收利用的生活垃圾袋装后由市政环卫部门统一处理；医疗废物集中收集在医疗垃圾间暂存，交由成都瀚洋环保实业有限公司（成都市医疗废物处置中心）回收处置，消毒用的废紫外灯管暂时没有更换，后期损坏更换后交由有资质的单位处理，医疗污水处理系统产生少量的污泥，目前暂未清理，后期清理后交由有资质的单位处理。. 6.4环保设施运行检查 公司环保设施运行正常，管理制度和执行力度基本到位，环保设施维护较好。 6.5建设和生产期间问题调查 本项目在建设期间和运行期间，均不存在环保投诉问题。 6.6环境风险安全措施检查 本项目在营运过程中各类医用化学品储存、使用量均较小，使用到的危险化学品按照《危险化学品安全管理条例》的规定管理。设有专用房间，由专人管理，危险化学品出入库设置有登记记录。污水处理设施定期检查并定期补充消毒加药器内的消毒剂。目前公司已制定应急预案，制定了相应的污染事故处置措施、事故上报流程及时恢复流程等。 6.7公众意见调查 本次公众意见调查对厂区周围公司的员工共发放调查表30份，收回30份，收回率100%，调查结果有效。 调查结果表明：100%的被调查公众表示支持项目建设；100%被调查者对本项目的环保工作总体评价为满意；100%的被调查公众表示本项目的建设对自己的工作、学习、生活和娱乐无影响；100 %的被调查公众表示本项目的运行对自己的工作、学习、生活无影响；100%的被调查公众认为不清楚该项目的环境影响； 100%的被调查者对项目的环境保护措施效果表示满意；100%的被调查者认为项目对本地区的经济发展是正影响；所有被调查的公众均未提出其他建议和意见。调查结果表明见表6-3。 表6-3 公众意见调查结果统计 序号; 内容; 意见. 选项; 人数; %. 1; 您对本项目建设的态度; 支持; 30; 100. 反对; 0; 0. 不关心; 0; 00. 2; 您对本项目的环保工作总体评价; 满意; 30; 100. 基本满意; 0; 0. 不满意; 0; 0. 无所谓; 0; 0. 3; 本项目施工对您的生活、学习、工作方面的影响; 有影响可承受; 0; 0. 有影响不可承受; 0; 0. 无影响; 30; 100. 4; 本项目运行对您的生活、学习、工作方面的影响; 正影响; 0; 0. 有负影响可承受; 0; 0. 有负影响不可承受; 0; 0. 无影响; 30; 100. 5; 您认为本项目的主要环境影响有哪些; 水污染物; 0; 0. 大气污染物; 0; 0. 固体废物; 0; 0. 噪声; 0; 0. 生态破坏; 0; 0. 环境风险; 0; 0. 没有影响; 0; 0. 不清楚; 30; 100. 6; 您对本项目环境保护措施效果满意吗; 满意; 30; 100. 基本满意; 0; 0. 不满意; 0; 0. 无所谓; 0; 0. 7; 本项目是够有利于本地区的经济发展; 有正影响; 30; 100. 有负影响; 0; 0. 无影响; 0; 0. 无所谓; 0; 0. 8; 其它意见和建议; 无人提出意见和建议.

- 表七、验收监测结论、主要问题及建议

7.1验收监测结论 验收监测严格按照环评及其批复文件的结论与建议执行。项目严格按照“三同时”制度进行建设和生产。 本次验收报告是针对2017年6月26日～2017年6月27日的生产及环境条件下开展验收监测所得出的结论。 验收监测期间，成都武侯瑞泰融诚口腔医院有限公司口腔诊所项目生产负荷达到要求，满足验收监测要求。 各类污染物及排放情况 1、废水：污水处理站废水排口所测项目：氨氮、总余氯、色度浓度满足《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015表1中B级标准，其余监测项目浓度满足《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表2中预处理标准。 2、废气：布设的无组织监控点所测氨、硫化氢浓度满足《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度标准值。 3、总量控制指标： 根据环评报告表，本项目的总量控制指标：COD：0.219t/a；氨氮：0.0192t/a。本次验收监测医疗废水实际排放量为：COD：0.0124t/a；氨氮：0.000026t/a。 4、环境管理检查：本项目从开工到运行严格履行了环保手续，执行各项环保法律、法规，做到了“三同时”制度。公司建立了环境管理体系，成立了环保组织机构，将环保工作纳入日常生产当中，在生产全过程建立了环境管理制度。 5、调查结果表明：100%的被调查公众表示支持项目建设；100%的被调查者对项目的环境保护措施效果表示满意；所有被调查的公众均未提出其他建议和意见。 综上所述，在建设过程中，成都武侯瑞泰融诚口腔医院有限公司口腔诊所项目执行了环境影响评价法和“三同时”制度。项目总投资300万元，其中环保投资6万元，环保投资占总投资比例为2%。项目废气满足《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度标准值；项目医疗废水满足《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表2中预处理标准，氨氮、总余氯、色度浓度满足《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015表1中B级标准；。项目附近企业对项目环保工作较为满意，公司制定有相应的环境管理制度和应急预案。因此，建议本项目通过竣工环保验收。 7.2主要建议 1、加强各环境保护设施的维护管理，确保项目污染物长期稳定达标排放。

附件： 附件1设置医疗机构批准书 附件2执行标准 附件3《关于成都武侯瑞泰融诚口腔医院有限公司口腔诊所项目环境影响报告表的审查批复》 附件4 危废协议 附件5委托书 附件6环境监测报告 附件7工况证明 附件8 公众意见调查表 附件9 验收情况说明 附图： 附图1 地理位置图 附图2项目总平面及监测布点图 附图3 外环境关系图 附图4 现状照片 附表： 建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表