建设项目竣工环境保护

验收监测表

中衡检测验字[2018]第91号

项目名称：  德阳市旌阳区和新镇卫生院综合楼建设项目

委托单位：         德阳市旌阳区和新镇卫生院

四川中衡检测技术有限公司

2018年5月

承担单位：四川中衡检测技术有限公司

法          人：殷万国

技 术 负 责 人：胡宗智

项 目 负 责 人：刘梦芸

报  告  编  写：向  婷

审          核：王文超

审          定：胡宗智

现场监测负责人：

参  加  单  位：

参  加  人  员：

四川中衡检测技术有限公司

电话：0838-6185087

传真：0838-6185095

邮编：618000

地址：德阳市旌阳区金沙江东路207号2、8楼

### 表一

| 建设项目名称 | 德阳市旌阳区和新镇卫生院综合楼建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 德阳市旌阳区和新镇卫生院 |  |  |  |  |
| 建设项目主管部门 | / |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 改扩建√ 技改 迁建 （划√） |  |  |  |  |
| 主要产品名称 设计生产能力 实际生产能力 | 住院病床、门诊病人 设计住院病床25张、门诊病人50人/天 实际住院病床25张、门诊病人50人/天 |  |  |  |  |
| 环评时间 | 2009年7月 | 开工日期 | 2010年1月 |  |  |
| 投入生产时间 | 2010年9月 | 现场监测时间 | 2018年3月20日~21日、4月2日~3日、8月1日~2日 |  |  |
| 环评表 审批部门 | 德阳市环境 保护局 | 环评报告表 编制单位 | 广州市环境保护工程设计院有限公司 |  |  |
| 环保设施 设计单位 | / | 环保设施 施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算 | 374万元 | 环保投资总概算 | 41.10万元 | 比例 | 10.99% |
| 实际总投资 | 374万元 | 实际环保投资 | 32.6万元 | 比例 | 8.72% |
| 验收监测依据 | 1、中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》（2017年7月16日）； 2、国家环境保护总局环函[2002]222号《关于建设项目竣工环境保护验收适用标准有关问题的复函》（2002年8月21日）； 3、四川省环境保护局川环发[2003]001号《关于认真做好建设项目竣工环境保护验收监测工作的通知》及其附件（2003年1月7日）； 4、四川省环境保护局，川环发[2006]61号《关于进一步加强建设项目竣工环境保护验收监测（调查）工作的通知》（2006年6月 6日）； 5、环境保护部，国环规环评[2017]4号，关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告，2017.11.22； 6、四川省环境保护厅，川环办发[2018]26号，关于继续开展建设项目竣工环境保护验收（噪声和固体废物）工作的通知，2018.3.2； 7、德阳市旌阳区发展和改革局，德市旌发改行审[2009]146号，关于同意和新镇卫生院综合楼建设项目可行性研究报告（代立项）的批复，2009.6.2； 8、德阳市旌阳区环境保护局，德市旌环[2009]159号，关于德阳市旌阳区和新镇卫生院综合楼建设项目执行环境标准的通知，2009.7.23； 9、广州市环境保护工程设计院有限公司，《德阳市旌阳区和新镇卫生院综合楼建设项目环境影响报告表》，2009.7； 10、德阳市环境保护局，德环建函[2009]233号，关于德阳市旌阳区和新镇卫生院综合楼建设项目《环境影响报告表》的批复，2009.9.21； 11、德阳市旌阳区和新镇卫生院验收监测委托书。 |  |  |  |  |
| 验收监测标准、标号、级别 | 废水：执行《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表2中排放标准限值。 无组织排放废气：执行《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表3中标准限值。 厂界环境噪声：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008表1中2类功能区标准限值。 |  |  |  |  |
| 1前言 1.1项目概况及验收任务由来 和新镇卫生院位于德阳市旌阳区和新镇场镇。是集医疗、预防保健、社区卫生服务为一体的综合型乡镇卫生院。2008年受“汶川大地震”的影响，卫生院的医疗、预防等各项服务功能受到严重影响，不能切实满足辖区民众医疗服务需求和新型农村合作医疗制度的实施，因此对德阳市旌阳区和新镇卫生院进行异地重建。原址的所有建筑物与设备均已拆除，不存在遗留问题。 “德阳市旌阳区和新镇卫生院综合楼建设项目” 于2009年6月2日经德阳市旌阳区发展和改革局进行立项，文号为：德市旌发改行审[2009]146号。2009年7月广州市环境保护工程设计院有限公司编制完成该项目环境影响报告表。2009年9月21日德阳市环境保护局以德环建函[2009]233号文下达了批复。 “德阳市旌阳区和新镇卫生院综合楼建设项目”于2010年1月开始建设，2010年9月建设完成投入生产，项目建成后形成了住院病床25张，门诊病人50人/天的就诊能力。目前主体设施和环保设施运行稳定，验收监测期间卫生院能进行生产负荷调度，达设计能力的75%以上。符合验收监测条件。 受德阳市旌阳区和新镇卫生院委托，四川中衡检测技术有限公司于2018年3月对 “德阳市旌阳区和新镇卫生院综合楼建设项目”进行了现场勘察，并查阅了相关技术资料，在此基础编制了该项目竣工环境保护验收监测方案。在严格按照验收方案的前提下，四川中衡检测技术有限公司于2018年3月20日~21日、4月2日~3日、8月1日~2日开展了现场监测及检查，在综合各种资料数据的基础上编制完成了该项目竣工环境保护验收监测表。 本项目位于德阳市旌阳区和新镇高治村8组。项目北面为德阳市旌阳区和新镇政府；项目东北面为农户和和新镇政府广场；西面为山坡林地；项目东面为农田；项目南面为农田。项目地理位置图见附图1，外环境关系图见附图2。 本项目医护人员共计28人，每天工作24小时，年工作365天。本项目由主体工程、辅助工程、公用工程、办公及生活设施组成。项目组成及主要环境问题见表1-1，主要设备见表1-2，主要原辅材料及能耗表见表1-3。项目水量平衡见图1-1。 1.2验收监测范围： 德阳市旌阳区和新镇卫生院综合楼建设项目验收范围有：主体工程、辅助工程、公用工程、办公及生活设施等。详见表1-1。项目放射部分内容不属本报告验收范围，须委托具有相应资质的单位另外进行验收。 1.3验收监测内容： （1）废气监测； （2）废水监测； （3）厂界环境噪声监测； （4）固体废物处理处置检查； （5）公众意见调查； （6）环境管理检查。 表1-1 项目组成及主要环境问题 名称; 建设内容; 主要环境问题. 环评; 实际. 项目; 搬迁前; 搬迁后. 主体工程; 门诊住院综合楼; 门诊住院综合楼，一层，设病床10张，设置内科、外科、妇产科、儿科、口腔科、预防保健科、中医科及化验、放射、B超等功能科室; 三层，建筑面积1200m2，设病床25张，设置内科、外科、妇产科、儿科、口腔科、预防保健科、中医科及化验、放射、B超等功能科室; 三层，建筑面积1200m2，设病床25张，设置内科、外科、妇产科、儿科、预防保健科、中医科、放射、B超、手术室等功能科室; 医疗废水、生活污水、噪声、医疗垃圾、生活垃圾. 附属用房; /; 一层，建筑面积196m2，设置洗浆房、垃圾房、食堂等; 一层，建筑面积60m2，设置洗浆房、垃圾房、食堂等. 辅助工程; 洗浆房; 洗浆房，位于门诊住院综合楼; 设在附属用房; 与环评一致; 废水. 备用发电机; 备用发电机，位于门诊住院综合楼; 位于场地西南侧; 无; /. 污水处理系统; /; 在项目北侧新建日处理能力20m3污水处理站一座，20m3化粪池一个，1m3隔油池一个。; 在项目北侧新建日处理能力30m3污水处理站一座，40m3化粪池一个，0.5m3隔油设施一个。; 污水、噪声、污泥. 垃圾房; 垃圾房，设在门诊住院综合楼; 设在附属用房; 与环评一致; 固废. 停车场; 停车场，1个，位于场地中心; 设两个，一个位于附属用房前，一个位于项目西侧; 设一个，位于项目西侧; 废气. 公用 工程; 供配电、给排水、通讯系统; 与环评一致; /. 办公设施; 办公室; 办公室，位于门诊住院综合楼; 位于门诊住院综合楼; 与环评一致; 污水、生活垃圾. 职工食堂; /; 50人规模，设在附属用房; 10人规模，设在附属用房; 含油废水、饮食油烟. 项目变更情况介绍： （1）环评拟设置主体工程为三层，建筑面积1200m2，设病床25张，设置内科、外科、妇产科、儿科、口腔科、预防保健科、中医科及化验、放射、B超等功能科室。实际建设主体工程为三层，建筑面积1200m2，设病床25张，设置内科、外科、妇产科、儿科、预防保健科、中医科、放射、B超、手术室等功能科室。 （2）环评拟设置附属用房建筑面积为196m2。实际建设附属用房建筑面积为60m2。 （3）环评拟设置在项目北侧新建日处理能力20m3污水处理站一座，20m3化粪池一个，1m3隔油池一个。实际建设在项目北侧新建日处理能力30m3污水处理站一座，40m3化粪池一个，0.5m3隔油设施一个。 备注：医院在运营过程未新增废水产生量，污水处理能力和化粪池增大容积可将污水处理设施突发事故时未经处理的废水进行收集，避免未处理污水外排污染环境。且污水处理站处理工艺不变。因食堂规模减小，食堂废水产生量由0.68m3/d减小为0.18m3/d，故隔油设施容积减小。 （4）环评拟设置停车场两个。实际设置停车场一个。 （5）环评拟设置职工食堂为50人规模。实际设置职工食堂为10人规模。 根据环境保护部办公厅文件环办[2015]52号《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》：“根据《环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》有关规定，建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，界定为重大变动。属于重大变动的应当重新报批环境影响评价文件，不属于重大变动的纳入竣工环境保护验收管理。”本项目变动情况仅为主体工程科室布局设置变化、附属用房建筑面积减小、污水处理设施处理能力增大、隔油池容积减小、停车场减少、职工食堂规模减小，不会新增污染物的产生，不会导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重），因此，不界定为重大变动。 表1-2 主要设备一览表（单位：台） 序号; 环评拟建; 实际建成. 设备名称; 型号; 数量; 设备名称; 型号; 数量. 1; B超仪; Kx-2000B; 1; B超仪; CHISON8500PRO; 1. 2; 显微镜; /; 2; 显微镜; /; 2. 3; 半自动生化仪; /; 1; 半自动生化仪; /; 1. 4; 电热恒温箱; /; 1; 电热恒温箱; /; 0. 5; 血红蛋白测定仪; /; 1; 血红蛋白测定仪; /; 0. 6; 立式电热消毒器; /; 1; 立式电热消毒器; /; 0. 7; 麻醉呼吸机; CSM-Ⅲ（B型）; 1; 麻醉呼吸机; CSM-Ⅲ（B型）; 1. 8; 200毫安数字X光机; 双府 双管200MA; 1; DR; Picke1600; 1. 9; 全自动生化分析仪; BS-300; 1; 全自动生化分析仪; BS-300; 1. 10; 离心机; LDZ4-12; 1; 离心机; 80-2; 1. 11; 血凝仪; PUN-2048B; 1; 血凝仪; PUN-2048B; 0. 12; 全自动洗片机; TL-430h; 1; 全自动洗片机; TL-430h; 0. 13; 万能手术床; WX-S138A; 1; 万能手术床; WX-S138A; 1. 14; 子母无影灯; 2F600/600Ⅱ; 1; 子母无影灯; 2F600/600Ⅱ; 1. 15; 双极电刀; UM-P3000; 1; 双极电刀; UM-P3000; 1. 16; 基础器械手术包; SYB-8; 1; 基础器械手术包; SYB-8; 1. 表1-3主要原辅材料及能源消耗情况表 产品; 名称; 环评预测; 名称; 实际消耗; 备注. 原辅材料; 各类药品; /; 各类药品; /; 视经营情况而定. 医疗器具; /; 医疗器具; /. 能源; 电; 0.95万度/a; 电; 2.5万度/a; /. 天然气; 2000m3/a; 液化气; 145m3/a; /. 水; 0.54万m3/a; 水; 0.2万m3/a; /. 1.4 项目水平衡 5.48 自来水 0.75 0.2 2.0 0.2 图1-1 项目水平衡图，单位：m3/d 2.33 住院病人 门诊病人 食堂 医务人员 绿化 损耗0.23 损耗0.07 损耗0.02 损耗0.2 损耗0.2 2.1 0.68 0.18 1.8 化粪池 污水处理站 经管网排入廖家堰，汇入绵远河 隔油设施 0.18 4.76 4.76 本项目用水量为5.48m3/d，废水主要为生活污水和医疗废水，产生量为4.76m3/d。项目水平衡图详见图1-1。 |

### 表二

2主要生产工艺及污染物产出流程（附示意图） 2.1生产流程及产污位置 本项目为乡镇卫生院，不含传染病和核医学部分，营运期医院工艺流程及产污情况见下图。项目放射部分内容不属本报告验收范围，须委托具有相应资质的单位另外进行验收。 生活废水、医疗废水、设备噪声、人员活动噪声、生活垃圾、医疗垃圾 挂号 初步诊断 检查 及处置 取药 出院 住院 检查及处置 治疗 检查及处置 医疗废物及生活污水 图2-1 营运期工艺流程及产污情况图

### 表三

3主要污染物的产生、治理及排放 3.1废水的产生、治理及排放 本项目运营期过程中废水主要为生活污水和医疗废水，产生量为4.58m3/d，食堂废水产生量为0.18 m3/d。 治理措施：食堂废水经隔油设施（容积0.5m3）处理后与生活污水和医疗废水一并经化粪池（容积40m3）处理后，进入医院内地埋式一体化污水处理站处理后排入廖家堰，最终进入绵远河。 地埋式一体化 化粪池 调节池 好氧池 沉淀池 消毒池 排放池 廖家堰 绵远河 污水处理站设计处理规模30m3/d，污水处理设施采用“化粪池+调节池+好氧池+沉淀池+消毒池+排放池”的处理工艺。具体处理工艺流程见图3-1。 图3-1 污水处理设施工艺流程图 3.2废气的产生、治理及排放 本项目运营期生产过程中产生的废气主要包括：食堂液化气燃烧废气、食堂油烟、污水处理站臭气和停车场汽车尾气。 （1）食堂液化气燃烧废气：本项目运营过程中不对外开放食堂，约10名医院内部员工值班时就餐，因此食堂液化气燃烧废气产生量较少。 治理措施：通过加强通风，以无组织的形式排放，且产生量较少，对周围环境影响较小。 （2）食堂油烟：本项目运营过程中不对外开放食堂，约10名医院内部员工值班时就餐，因此食堂油烟产生量较少。 治理措施：经抽油烟机处理后通过管道引至室外排放。 （3）污水处理站臭气：医院运营过程中，污水处理站会产生臭气。 治理措施：各个池体密闭加盖，抑制臭气的扩散，污水处理站周围加强绿化，对臭气进稀释扩散。 （4）停车场汽车尾气：医院运营过程中来往车辆会产生汽车尾气。 治理措施：加强管理，合理规划行驶路线，减少汽车尾气的产生。加强绿化，对汽车尾气进行稀释扩散。 3.3噪声的产生、治理 本项目噪声源主要为设备噪声和人员活动噪声。 降噪治理措施：合理布局，墙体隔音，充分利用距离衰减。选用先进低噪声设备，加强仪器设备的维护。加强管理，禁止人员大声喧哗。 3.4固体废弃物的产生、治理及排放 本项目营运期产生的固体废弃物有一般固废包括生活垃圾、食堂隔油设施浮油和餐厨垃圾。危险固废包括：医疗废物、污水处理站污泥、过期废药品药物。 一般固废： （1）生活垃圾产生量为2.8t/a，集中收集后交由环卫部门清运处理。 （2）食堂隔油设施浮油产生量约为0.1t/a，收集后交由专人清运处理。 （3）餐厨垃圾产生量为0.8t/a，收集后交由专人清运处理。 危险废物： （1）医疗废物产生量为0.6t/a，分类收集于医疗废物暂存间，交由德阳市固体废物处置厂进行处理。 （2）污水处理站污泥产生少量，交由德阳市固体废物处置厂进行处理。 （3）过期废药品药物产生量极少量，产生的少量过期废药品药物返回厂家。 项目固体废弃物详细处置情况见表3-1。 表3-1 固体废物排放及处理方法 序号; 废弃物名称; 排放量; 来源; 废物类别; 处理方法. 一; 危险废物. 1; 医疗废物; 0.6t/a; 生产过程; HW01; 分类收集于医疗废物暂存间，交由德阳市固体废物处置厂进行处理. 2; 污水处理站污泥; 少量; 污水处理站; HW01; 交由德阳市固体废物处置厂进行处理. 3; 过期废药品药物; 极少量; 生产过程; HW01; 产生的少量过期废药品药物返回厂家. 二; 一般固体废物. 1; 生活垃圾; 2.8t/a; 办公生活; 一般废物; 集中收集后交由环卫部门清运处理. 2; 食堂隔油设施浮油; 0.1t/a; 食堂隔油设施; 一般废物; 收集后交由专人清运处理. 3; 餐厨垃圾; 0.8t/a; 食堂; 一般废物. 3.5“以新带老”措施 本项目“以新带老”措施主要包括新建污水处理站，对医院生活污水和医疗废水进行处理。医院化验室检验项目均外包，无化验室废液产生。 3.6处理设施

表3-2   环保设施（措施）一览表，单位：万元

| 类别 | 环评环保措施 | 投资 | 实际环保措施 | 投资 | 环保措施 是否变化 | 变化原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 渣土运输、防止工地起尘、道路扬尘、洒水冲洗、车箱密封等 | 2.0 | 渣土运输、防止工地起尘、道路扬尘、洒水冲洗、车箱密封等 | 2.0 | 否 | / |
| 废水治理 | 化粪池1座（20m3） | 2.0 | 化粪池1座（40m3） | 3.0 | 是 | 化粪池增大容积可将污水处理设施突发事故时未经处理的废水进行收集，避免未处理污水外排污染环境。 |
|  | 隔油池（1座，容积1 m3） | 0.1 | 隔油设施（1座，容积0.5 m3） | 0.1 | 是 | 因食堂规模减小，食堂废水产生量由0.68m3/d减小为0.18m3/d，故隔油设施容积减小为0.5m3。 |
|  | 污水处理站（二级生化+消毒处理），处理规模20m3/d | 13.5 | 污水处理站（二级生化+消毒处理），处理规模30m3/d | 15 | 是 | 处理能力增大可将污水处理设施突发事故时未经处理的废水进行收集，避免未处理污水外排污染环境 |
| 噪声治理 | 墙体隔声、减振装置、柔性连接、消声、选用低噪声设备等 | 3.0 | 墙体隔声、减振装置、柔性连接、选用低噪声设备等 | 2.0 | 否 | / |
| 废气治理 | 油烟净化器 | 1.0 | 经抽油烟机处理通过专用管道引至室外排放 | 0.5 | 是 | 食堂规模减小，仅约10名医院内部员工值班时就餐，因此食堂油烟产生量较少，故采用抽油烟机处理 |
| 固体废弃物处置 | 垃圾房修建、防渗处理 | 1.0 | 垃圾房修建、防渗处理 | 1.0 | 否 | / |
|  | 生活垃圾交由环卫部门清运处理 | 2.0 | 生活垃圾交由环卫部门清运处理 | 2.0 | 否 | / |
|  | 医疗垃圾及隔油池废油交德阳市固废处置厂处理 | 10.0 | 医疗垃圾交德阳市固废处置厂处理，隔油设施浮油交由专人清运处置 | 3.0 | 是 | 隔油池设施浮油和餐厨垃圾均交由当地农户每日清运处理 |
|  | 化验室废液分类收集送有资质单位处理 | 1.0 | 化验室检测项目均外包，无化验室废液产生 | / | 是 | 化验室所有检测项目均外包，故无化验室废液产生 |
|  | 放射科显影废液送有资质单位处理 | 1.0 | 放射科无废显影液产生 | / | 是 | 放射科采用DR数字放射诊断仪进行照片，在照片过程由DR数字放射诊断仪照片成像，图像直接传输至电脑打印成片，无需洗片，故放射科不产生感光材料废物和废显影液 |
| 环境风险 | 污水处理站事故检测、管理 | 1.0 | 污水处理站事故检测、管理 | 1.0 | 否 | / |
| 园区绿化 | 绿化面积1059m2 | 2.5 | 绿化面积500m2 | 2.0 | 是 | / |
| 环境监测及管理 | 委托环保部门开展监测工作，加强环境保护管理工作 | 1.0 | 委托环保部门开展监测工作，加强环境保护管理工作 | 1.0 | 否 | / |
| 合计 |  | 41.1 |  | 32.6 |  |  |

表3-3   污染源及处理设施对照表

| 类别 | 污染源 | 主要污染物 | 环评要求 | 实际落实 | 排放去向 | 实际环保措施是否变化 | 变化原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 液化气燃烧废气 | NOx、CO、HC | 无组织排放 | 无组织排放 | 外环境 | 否 | / |
|  | 食堂 | 饮食油烟 | 油烟净化装置 | 抽油烟机处理后由管道引至室外排放 | 外环境 | 是 | 食堂规模减小，仅约10名医院内部员工值班时就餐，因此食堂油烟产生量较少，故采用抽油烟机处理 |
|  | 备用发电机 | 烟尘、NOX、SO2 | 自带消烟除尘装置 | 未建备用发电机，未设置消烟除尘装置 | / | 是 | 医院实际运营过程中未设置备用发电机，无发电机废气产生，故未设置消烟除尘装置 |
|  | 停车场 | CO、NOX | 进行绿化 | 加强绿化，稀释扩散 | 外环境 | 否 | / |
| 废水 | 生活和生产 | BOD5、COD、SS、NH3-N、粪大肠菌群、余氯 | 各类废水分别预处理后进行污水处理站二级生化+消毒 | 化粪池预处理之后进入污水处理站进行处理 | 绵远河 | 否 | / |
| 固体废物 | 卫生院 | 生活垃圾 | 纳入当地垃圾清运管理系统 | 集中收集后交由环卫部门清运处理 | - | 否 | / |
|  | 卫生院 | 医疗垃圾 | 德阳市固体废物处置厂 | 暂存于医疗废物暂存间，交由德阳市固废处置厂处理 | - | 否 | / |
|  | 污水处理站 | 污泥 | 德阳市固体废物处置厂 | 交由德阳市固废处置厂处理 | - | 否 | / |
|  | 检验科 | 有毒有害废液 | 送有资质单位处理 | 化验室检测项目外包，无化验室废液产生 | - | 是 | 化验室所有检测项目均外包，故无化验室废液产生 |
|  | 放射科 | 感光材料 | 送有资质单位处理 | 放射科无感光材料和显影废液产生 | - | 是 | 放射科采用DR数字放射诊断仪进行照片，在照片过程由DR数字放射诊断仪照片成像，图像直接传输至电脑打印成片，无需洗片，故放射科不产生感光材料废物和废显影液 |
|  |  | 显影废液 | 送有资质单位处理 |  |  |  |  |
|  | 食堂 | 餐饮残渣 | 交由环保、卫生等相关部门授权的单位回收处理 | 收集后交由专人清运处理 | - | 是 | 隔油池设施浮油和餐厨垃圾均交由当地农户每日清运处理 |
|  | 隔油池 | 废油 | 送有资质单位处理 | 收集后交由专人清运处理 | - | 是 |  |
| 噪声 | 人群活动 | 生活噪声 | 加强管理，禁鸣喇叭；禁止人为喧嚣 | 加强管理，禁鸣喇叭；禁止人为喧嚣 | 外环境 | 否 | / |
|  | 风机、水泵、备用发电机 | 设备噪声 | 选用低噪声设备；消声、隔声、减振 | 选用低噪声设备；隔声、减振 | 外环境 | 否 | / |
| 其他 | 放射科 | X射线 | 辐射防护处理 | 辐射防护处理 | - | 否 | / |

### 表四

4环评结论、建议及要求 4.1产业政策符合性 本工程属医院建设项目，根据国家发改委第40 号令《产业结构调整指导目录（2005年本）》相关规定，本项目属国家“鼓励类”行业第二十五条“其他服务业”中的“13.基本医疗、计划生育、预防保健服务设施建设”，因此项目建设符合国家当前产业政策。 4.2规划符合性及选址合理性 本项目拟在德阳市旌阳区和新镇高治村8组迁址重建，项目所在地为规划的医疗卫生用地，德阳市旌阳区规划和建设局以德市旌区地字第510603200900039号文为该项目出具了建设用地规划许可证，同意在所选址划定红线范围内建设。项目选址符合德阳市旌阳区和新镇城镇建设规划要求。 此外，结合项目周边外环境情况，项目周边现状主要为农田及农户。根据和新镇2008-2020年建设用地规划，项目周边用地为规划的镇政府用地。因此项目所在地周围无明显工业污染源，也无明显的环境敏感点制约，本项目建设同该区域环境具有相容性，因此，该区域适宜项目建设，项目选址合理。 4.3项目区域环境质量现状评价结论 1.大气环境质量 工程建设区域环境空气中各监测项目日均浓度值均达到《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准，表明工程区域目前的环境空气质量良好。 2.声学环境质量 项目所在地昼间和夜间场界噪声监测值均达到《声环境质量标准》GB3096-2008中2类标准限值要求。总体看，项目所在地声环境质量良好。 3.地表水质量 绵远河水质能达到《地表水环境质量标准》GB3838-2002中Ⅲ类水域标准限值要求。超标的主要原因是由于绵远河过多的接纳沿岸未经处理的城市生活污水和工业废水所致。 4.4达标排放、清洁生产及总量控制 1.达标排放 项目对产生的废水、废气、噪声和固体废弃物拟采取的污染治理措施经济技术可行，废水、废气和噪声均能达标排放，固体废弃物也得到了合理的处置。环评要求建设单位严格按照设计并结合本报告表提出的措施实施，以使各项污染物达标排放。 2.清洁生产 本项目运行期间产生的污染物均得到了合理有效的处理和处置，实现了达标排放，评价认为，本项目贯彻了清洁生产的原则。 3.总量控制 根据国家规定的污染物排放总量控制原则及实施总量控制污染物种类，本项目总量控制指标为COD、NH3-N。建议由德阳市环境保护局在全市范围内调节如下排污量指标下达给本项目使用： 表9-1 项目总量控制建议指标 类型; 总量控制污染物; 总量控制建议指标（t/a）; 备注. 废水; CODCr; 0.25; 原医院提供COD总量指标0.45t，削减COD总量指标0.20t. 氨氮; 0.06; 原医院提供氨氮总量指标0.09t，削减氨氮总量指标0.03t. 4.5项目对环境影响的评价结论 1.施工期环境影响评价结论 本项目施工期在严格执行本环评提出的相关污染物治理措施、保证达标排放的前提下，施工作业不会对外环境造成明显影响。 2.营运期环境影响评价结论 （1）地表水环境影响 项目不同性质的废水经预处理后进医院污水处理站二级生化+消毒处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中排放标准后排放，项目所排废水量小，对绵远河影响很小。 （2）大气环境影响 食堂饮食油烟经油烟抽风机处理后达标排放；备用发电机使用频率很低，发电机燃烧烟气经消烟除尘后屋顶排放，对大气环境影响很小；停车场为露天停车，通过对停车场进行绿化后，汽车尾气对环境的影响很小，以项目污水处理站为中心划定50m卫生防护距离，在卫生防护距离范围内不得新建学校、人居居住设施等环境敏感点。 （3）声学环境影响 对机动车噪声和人群噪声加强控制和管理，对设备噪声采取选用低噪声设备、消声、隔声、减振等降噪措施，在项目实现厂界噪声达标排放的前提下，项目对区域声学环境质量无明显影响。 （4）固体废弃物影响 项目生活垃圾全部袋装化后纳入当地垃圾清运系统；餐饮残渣交环保、卫生等相关部门授权的单位回收处理；化验室废液、放射科显影废液及隔油池废油送有资质单位无害化处理，采取以上措施后，可有效处理项目固废，不对环境产生直接危害。 （5）辐射环境影响 放射科X射线须做辐射防护处理，并经相关部门验收合格后方能投入使用。该部分评价属辐射影响评价内容，本次环评要求业主应委托具有资质单位对该部分做专项评价。 （6）危险化学品管理 本项目使用的医疗、化验用药品多属于危险化学品，应由专人管理，做好收发记录，废弃危险化学品送特种垃圾焚烧场。只要严格按照制定的规章制度和《危险化学品管理条例》规定管理、执行，不会对外界产生不良影响。 （7）环境风险分析 在污水处理站因事故停运时，项目方立即报告当地环保部门；同时应立即通知医院内各用水科室，采取停止或减少用水的措施，以达到减少污水产生量的目的。同时医院应建立完善整个医院的风险管理制度，制定相应的事故应急预案，则可将项目的环境风险降低至可接受程度。 （8）总平面布置合理性评价结论 项目功能分区比较明确，总平面布置较为合理。 （9）外环境对本项目影响分析 项目所在区域大气及声学环境质量良好，项目所在区域无重大工业污染源，外环境对项目建设无明显制约因素，适合本项目在此建设和营运。 （10）环保投资 本项目的环保投资预计41.1万元，占项目总投资的10.99%，环保建设内容包括施工期环保、废气处理措施、废水处理措施、噪声治理、园区绿化和环境监测管理等。实施这些环保措施后，可有效解决项目营运后的“三废”污染问题，并有利于改善区内生态环境，其防治污染、改善生态环境的环保措施有效可行。 4.6环评结论 建设项目符合国家产业政策、符合德阳市旌阳区和新镇城镇建设规划，项目拟建地同周边环境具有相容性，总图布置合理。在营运过程中严格执行国家卫生标准，符合清洁生产要求，在采取要求的污染防治措施后可使污染物达标排放，不会对周围环境造成明显的影响。因此，只要严格落实环境影响报告表和项目设计提出的环保对策，严格执行“三同时”制度，在确保项目产生的污染物达标排放并满足总量控制要求前提下，建设项目从环保角度是可行的。 4.7环评要求 1.加强施工管理，减少扬尘、噪声对环境的影响，维护城镇文明形象。项目建设时，应监督承建单位在施工期间必须将清洁生产保障措施落到实处，减少施工期噪声、施工扬尘和建筑废弃物对周围环境的不利影响。 2.污水处理站处理规模为20m3/d，污水必须经过有效处理在达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中排放标准要求后，方可排放。对废水排口进行规范化。 3.项目方必须防止其污水事故性排放。由于紧急事故造成污水处理设施停止运行时，应立即报告当地环保部门；同时应立即通知医院内各用水科室，采取停止或减少用水的措施，以达到减少污水产生量的目的。 4.封闭垃圾房，加强对垃圾房的管理，做好清洁、消毒措施。增设危废收集装置，将废旧电池、硒鼓、灯管等危废统一收集，不可与生活垃圾混装。 5.该项目各项污染处理设施必须经当地环保部门验收合格后，方可正式投入运作。 6.加强环境监测及管理。医院设专人负责环境保护工作，负责院内环境监测与管理：一是确保污水处理设施持续、正常运行，达标排放；二是接受当地环境保护部门的监督和管理，若出现环保问题，及时报告、处理，避免污染物事故性排放；三是定期委托当地环保部门对相关的污染源进行监测。 4.8环评建议 1.加强区内生态环境建设。结合“花园式医院”建设，将绿化及景观建设纳入全员范围内考虑。绿化建设可以乔木为主，并注意乔、灌、花、草、藤结合，体现立体绿化景观，对空气污染有较强耐污能力或对某些污染物具有特异性的植物品种还可进一步提高对空气污染物的净化效果。生态建设应充分考虑生态系统完整性，在照顾美学和观赏条件下，使乔、灌木形成团块式混交，强化组分对生态环境质量的控制功能。 2.室内装饰尽量使用环保材料，保证室内空气质量。 3.医院适当设置盆栽等绿化，为患者提供更舒适、安静而清新的就医环境。 4.9环评批复 你单位报来的《综合楼建设项目环境影响报告表》收悉。经研究，批复如下： 一、同意旌阳区环保局审查意见。该项目是迁址重建的公益医疗服务项目。建设内容：新建综合楼及配套设施，建筑面积1200m2，总投资374万元，形成日门诊量50余人次，住院病床25张的就诊能力。 项目建设符合国家产业政策、符合灾后重建规划和旌阳区和新镇城镇建设规划要求。德阳市旌阳区发改局以德市旌发改行审【2009】146号文出具了“关于同意和新镇卫生院综合楼建设项目可行性研究报告（代立项）的批复”。德阳市旌阳区规划建设局以“德市旌区地字第510603200900039号”出具了建设用地规划许可证。项目在旌阳区和新镇高治村8组新征土地2741m2新建，符合当地建设规划，外环境无明显制约影响。根据《环境影响报告表》的分析结论和专家评审意见，建设单位在全面落实各项污染防治措施后，污染物可实现达标排放和总量控制要求。从环境保护角度分析，我局同意该项目在德阳市旌阳区和新镇高治村8组建设。 二、项目建设应重点做好以下工作： 1.施工期工地周围设立围护屏障并做好开挖、弃土的运输管理工作，确保扬尘不影响大气环境质量，施工完毕要及时修复因施工被损毁的绿地。 2、施工作业避开午休、夜间及敏感时段，严禁噪声扰民。 3、合理布设噪声源（如发电机等）采取有效的隔声降噪措施，确保噪声达标排放。 4、按照“清污分流、雨污分流”的原则，合理布局管网系统并规范总排污口。新建一个日处理能力20m3/d的二级生化处理设施，一个20m3的化粪池和一个1m3的隔油池。 5、营运期食堂采用清洁能源，安装油烟净化设备。食堂含油废水经隔油池处理后与生活污水和医疗废水一并进入化粪池预处理，再经日处理能力20m3/d的二级生化处理装置处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的排放标准后，方可排入污水管网。 6、口腔科、放射科、检验科产生的医疗废水必须单独收集，委托有资质的单位安全处置。 7、严格遵照国家《医疗废物管理条例》中有关规定，落实医疗垃圾、污水站污泥和生活垃圾等固体废物的处置措施，做好分类收集及贮运工作，采取有效、可靠的防范措施，防止二次污染。 8、加强污水站臭气的环境管理措施，防止异味扰民。 9、卫生院搬迁至新址后，必须对原址遗留的医疗垃圾、化验室、放射科等产生的有毒有害废液进行妥善处理，防止二次污染并做好土地恢复工作。 10、建设单位必须落实报告表中提出的“以新带老”各项污染防治措施，结合“花园式医院”建设要求；将绿化与景观纳入重建范畴，力求达到既适合病人恢复健康又有利于医院职工生活的一流环境。 三、项目建设必须依法严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度，并依法接受环境监察机构的现场监察。项目完工后，建设单位必须按规定程序书面向德阳市环保局申请环境保护验收，验收合格后，项目方可正式投入使用。否则，将按《建设项目环境保护管理条例》第二十六条、第二十七条、第二十八条规定予以处罚。 请旌阳区环保局负责该项目的环境保护监督检查工作。 4.10验收监测标准 （1）执行标准 废水：执行《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表2中排放标准限值。 无组织排放废气：执行《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表3中标准限值。 厂界环境噪声：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008表1中2类功能区标准限值。 （2）标准限值 验收监测标准与环评标准限值见表4-1。 表4-1 验收标准与环评标准对照表 类型; 污染源; 验收标准; 环评标准. 无组织废气; 污水处理站; 标准; 《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表3中标准限值; 标准; 《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表3中标准限值. 项目; 排放浓度（mg/m³）; 项目; 排放浓度（mg/m³）. 氨; 1.0; 氨; 1.0. 硫化氢; 0.03; 硫化氢; 0.03. 废水; 医疗过程、办公生活; 标准; 《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表2中排放标准限值; 标准; 《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表2中排放标准限值. 项目; 排放浓度（mg/m³）; 项目; 排放浓度（mg/m³）. pH值; 6~9（无量纲）; pH值; 6~9（无量纲）. 五日生化需氧量; 20; 五日生化需氧量; 20. 动植物油; 5; 动植物油; 5. 化学需氧量; 60; 化学需氧量; 60. 总磷; -; 总磷; -. 总余氯; 0.5; 总余氯; 0.5. 悬浮物; 20; 悬浮物; 20. 氨氮; 15; 氨氮; 15. 粪大肠菌群; 500（MPN/L）; 粪大肠菌群; 500（MPN/L）. 色度（倍）; 30; 色度（倍）; 30. 石油类; 5; 石油类; 5. 挥发酚; 0.5; 挥发酚; 0.5. 阴离子表面活性剂; 5; 阴离子表面活性剂; 5. 厂界环境噪声; 机械设备; 标准; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准; 标准; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准. 项目; 标准限值dB（A）; 项目; 标准限值dB（A）. 昼间; 60; 昼间; 60. 夜间; 50; 夜间; 50. （3）总量控制指标 根据环评建议总量控制指标为CODcr:0.25t/a；氨氮：0.06t/a。

### 表五

5验收监测内容 5.1验收期间工况情况 2018年3月20日~21日、4月2日~3日，德阳市旌阳区和新镇卫生院综合楼建设项目正常运行，运行负荷率均能达到设计的生产能力的75%以上，环保设施正常运行，符合验收监测条件。 表5-1 验收监测生产负荷表 日期; 产品名称; 设计产量; 实际产量; 运行负荷%. 2018.3.20; 门诊; 50人次/天; 59人次/天; 109. 住院病床; 25张; 20张; 80. 2018.3.21; 门诊; 50人次/天; 54人次/天; 108. 住院病床; 25张; 20张; 80. 2018.4.2; 门诊; 50人次/天; 52人次/天; 104. 住院病床; 25张; 19张; 76. 2018.4.3; 门诊; 50人次/天; 50人次/天; 100. 住院病床; 25张; 19张; 76. 2018.8.1; 门诊; 50人次/天; 40; 80. 住院病床; 25张; 21; 84. 2018.8.2; 门诊; 50人次/天; 41; 82. 住院病床; 25张; 19; 76. 5.2质量保证和质量控制 1、验收监测期间，工况必须满足验收监测的规定要求，否则停止现场采样和测试。 2、现场采样和测试严格按照《验收监测方案》进行，并对监测期间发生的各种异常情况进行详细记录，对未能按《验收监测方案》进行现场采样和测试的原因应予以详细说明。 3、监测质量保证按《环境监测技术规范》进行全过程质量控制。 4、环保设施竣工验收监测中使用的布点、采样、分析测试方法，首先选择目前适用的国家和行业标准分析方法、监测技术规范，其次是国家环保总局推荐的统一分析方法或试行分析方法以及有关规定等。 5、所有监测仪器、量具均经过计量部门检定合格并在有效期间使用。 6、水样测定过程中按《水和废水监测分析方法》的要求进行测定。 7、气体监测分析使用的大气综合采样器在进行现场前应对气体分析、采样器流量计等进行校核，校核合格后使用。 8、噪声监测分析使用的噪声计应在测定前后对噪声仪进行校正，测定前后声级≤0.5dB（A）。 9、验收监测的采样记录及分析测试结果，按国家标准和监测技术规范有关要求进行数据处理和填报，并按有关规定和要求进行三级审核。 5.3废气监测 5.3.1废气监测点位、项目及时间频率 表5-2 无组织废气监测点位、项目及时间频率 序号; 污染源; 监测点位; 监测项目; 监测时间、频率. 1; 污水处理站; 污水处理站上风向1#; 氨、硫化氢; 监测2天，每天3次. 2; 污水处理站下风向2#; 氨、硫化氢; 监测2天，每天3次. 3; 污水处理站下风向3#; 氨、硫化氢; 监测2天，每天3次. 5.3.2废气分析方法 表5-3 无组织排放废气监测方法 项目; 监测方法; 方法来源; 使用仪器及编号; 检出限. 氨; 纳氏试剂分光 光度法; HJ533-2009; ZHJC-W422 723可见分光光度计; 0.01mg/m3. 硫化氢; 亚甲基蓝分光光度法; 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）; ZHJC-W422 723可见分光光度计; 0.001mg/m3. 5.3.3监测结果 表5-4 无组织排放废气监测结果表，单位：mg/m3 点位 项目; 03月20日; 03月21日; 标准 限值. 污水处理站上风向1#; 污水处理站下风向2#; 污水处理站下风向3#; 污水处理站上风向1#; 污水处理站下风向2#; 污水处理站下风向3#. 氨; 第一次; 0.045; 0.166; 0.175; 0.036; 0.124; 0.276; 1.0. 第二次; 0.069; 0.152; 0.136; 0.052; 0.191; 0.169. 第三次; 0.038; 0.079; 0.131; 0.058; 0.117; 0.108. 硫化氢; 第一次; 0.001; 0.003; 0.002; 0.001; 0.002; 0.002; 0.03. 第二次; 0.002; 0.004; 0.003; 0.001; 0.002; 0.003. 第三次; 0.001; 0.005; 0.003; 0.002; 0.003; 0.003. 监测结果表明，项目污水处理站上、下风向所测：氨、硫化氢的排放浓度均能满足《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表3中排放标准。 5.4废水监测 5.4.1废水监测点位、项目及频率 表5-5 废水监测项目、点位及频率 序号; 监测点位; 监测项目; 监测频率. 1; 总排口; pH值、五日生化需氧量、动植物油、化学需氧量、总余氯、总磷、悬浮物、氨氮、粪大肠菌群、色度、石油类、挥发酚、阴离子表面活性剂; 每天3次，监测2天. 备注：1.医院在运营期间不收治传染病人，治疗过程中一旦发现传染病人，立即转走。故该医院排放废水中不存在肠道致病菌、肠道病毒和结核杆菌。因此本次验收监测废水未监测肠道致病菌、肠道病毒和结核杆菌。 2. 医院运营期间化验项目均外包，且不设置牙科，故运营过程中不涉及重金属物质的使用和产生。因此本次验收监测废水未监测重金属指标。. 5.4.2废水监测方法 表5-6 废水监测项目及监测方法 项目; 监测方法; 方法来源; 使用仪器及编号; 检出限. pH值; 便携式pH计法; 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）; ZHJC-W363 SX-620笔式pH计; /. 五日生化需氧量; 稀释与接种法; HJ505-2009; ZHJC-W319 SHP-150生化培养箱ZHJC-W351 MP516溶解氧测量仪; 0.5mg/L. 动植物油; 红外分光光度法; HJ637-2012; ZHJC-W005 OIL460型红外分光测油仪; 0.04mg/L. 化学 需氧量; 快速消解分光 光度法; HJ/T399-2007; ZHJC-W422 723可见分光光度计; 3.0mg/L. 总余氯; N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法; HJ586-2010; ZHJC-W422 723可见分光光度计; 0.03mg/L. 总磷; 钼酸铵 分光光度法; GB/T11893-1989; ZHJC-W422 723可见分光光度计; 0.01mg/L. 悬浮物; 重量法; GB/T11901-1989; ZHJC-W027 ESJ200-4A全自动分析天平; 4mg/L. 氨氮; 纳氏试剂分光 光度法; HJ535-2009; ZHJC-W142 723可见分光光度计; 0.025mg/L. 粪大肠菌群; 多管发酵法; HJ/T347-2007; ZHJC-W322 DHP-600型恒温培养箱; /. 色度; 稀释倍数法; GB/T11903-1989; /; /. 石油类; 红外分光 光度法; HJ637-2012; ZHJC-W005 OIL460型红外分光 测油仪; 0.04mg/L. 挥发酚; 4-氨基安替比林分光光度法; HJ503-2009; ZHJC-W422 723可见光分光光度计; 0.0003mg/L. 阴离子表面活性剂; 亚甲蓝分光 光度法; GB/T 7494-1987; ZHJC-W142 723 可见分光光度计; 0.05mg/L. 5.4.3废水监测结果 表5-7 废水监测结果表（单位：mg/L） 点位 项目; 废水总排口; 标准 限值. 04月02日; 04月03日. 第一次; 第二次; 第三次; 第一次; 第二次; 第三次. pH值（无量纲）; 6.02; 6.08; 6.10; 7.50; 7.54; 7.61; 6~9. 五日生化需氧量; 15.1; 14.8; 15.5; 17.5; 17.3; 16.5; 20. 动植物油; 0.09; 0.08; 0.24; 0.23; 0.43; 0.47; 5. 化学需氧量; 56.4; 54.8; 57.9; 53.3; 57.9; 56.4; 60. 总磷; 1.34; 1.43; 1.48; 1.08; 1.06; 1.04; -. 总余氯; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 0.5. 悬浮物; 17; 19; 18; 19; 18; 16; 20. 氨氮; 13.4; 13.7; 13.6; 13.4; 13.6; 13.7; 15. 粪大肠菌群（MPN/L）; ＜2; ＜2; ＜2; ＜2; ＜2; ＜2; 500. 表5-8 废水监测结果表（单位：mg/L） 点位 项目; 废水总排口; 标准 限值. 08月01日; 08月02日. 第一次; 第二次; 第三次; 第一次; 第二次; 第三次. 色度（倍）; 5; 5; 4; 8; 8; 10; 30. 石油类; 0.25; 0.25; 0.23; 0.27; 0.24; 0.28; 5. 挥发酚; 0.0032; 0.0028; 0.0033; 0.0033; 0.0031; 0.0027; 0.5. 阴离子表面活性剂; 0.059; 0.070; 0.067; 0.058; 未检出; 0.052; 5. 监测结果表明，废水总排口所测项目：pH值、五日生化需氧量、动植物油、化学需氧量、总余氯、悬浮物、氨氮、粪大肠菌群、色度、石油类、挥发酚、阴离子表面活性剂均能满足《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表2中排放标准限值。 5.5噪声监测 5.5.1噪声监测点位、监测时间、频率及监测方法见表5-9。 表5-9 噪声监测点位、监测时间、频率及监测方法 监测点位; 监测时间、频率; 监测方法; 方法来源. 1#厂界东北侧外1m处; 监测2天，昼夜各1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》; GB12348-2008. 2#厂界东南侧外1m处. 3#厂界南侧外1m处. 4#厂界北侧外1m处. 5.5.2噪声分析方法 表5-10 厂噪声分析方法 5.5.3监测结果 项目; 监测方法; 方法来源; 使用仪器及编号. 厂界环境噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准; GB12348-2008; ZHJC-W234 HS6288B噪声频谱分析仪. 表5-11厂界环境噪声监测结果，单位：dB（A） 点位; 2018.3.20; 2018.3.21. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#厂界东北侧外1m处; 54.0; 46.4; 54.6; 46.9. 2#厂界东南侧外1m处; 54.2; 48.0; 53.3; 48.0. 3#厂界南侧外1m处; 52.3; 49.8; 53.5; 48.3. 4#厂界北侧外1m处; 52.0; 47.3; 52.9; 49.7. 标准值; 昼间 60 夜间 50. 监测结果表明，厂界环境噪声测点昼间噪声分贝值在52.0~54.6dB(A)之间，夜间噪声分贝值在46.4~49.8dB(A)之间，因此项目厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）2类标准。 5.6固体废弃物处置 本项目营运期产生的固体废弃物有一般固废包括生活垃圾、食堂隔油设施浮油和餐厨垃圾。危险固废包括：医疗废物、污水处理站污泥、过期废药品药物。 一般固废：生活垃圾集中收集后交由环卫部门清运处理。食堂隔油设施浮油和餐厨垃圾收集后交由专人清运处理。 危险废物：医疗废物集中分类收集于医疗废物暂存间，交由德阳市固体废物处置厂进行处理。污水处理站污泥清掏后交由德阳市固体废物处置厂进行处理。产生的少量过期废药品药物返回厂家。 5.7环评、验收监测因子对照 环评、验收监测因子对照见表5-12。 表5-12 环评、验收监测污染因子对照表 污染类型; 污染源; 主要污染因子; 特征污染因子; 评价因子断面（点位）; 验收监测断面（点位）; 验收监测污染因子. 废水; 生活污水、医疗废水; COD、氨氮; COD、氨氮; 绵远河风光桥上游50m、绵远河风光桥下游100m; 废水总排口; pH值、五日生化需氧量、动植物油、化学需氧量、总余氯、总磷、悬浮物、氨氮、粪大肠菌群、色度、石油类、挥发酚、阴离子表面活性剂. 无组织废气; 污水处理站; 氨、硫化氢; 氨、硫化氢; 东山、西小区、市检察院、耐火厂、天元开发区; 污水处理站上风向1个点、下风向2个点; 氨、硫化氢. 噪声; 设备噪声; 厂界环境噪声; 厂界环境噪声; 厂界四周; 4个; 厂界环境噪声.

### 表六

6环境管理检查结果 6.1环保管理制度 （1）环境管理机构：德阳市旌阳区和新镇卫生院成立了环保组织机构，由医院负责人何东担任组长并负责。 （2）环境管理制度：德阳市旌阳区和新镇卫生院将环境管理纳入了公司的日常运行管理当中，在营运过程中建立了环境管理制度。 6.2固体废弃物处置情况检查 本项目营运期产生的固体废弃物有一般固废包括生活垃圾、食堂隔油设施浮油和餐厨垃圾。危险固废包括：医疗废物、污水处理站污泥、过期废药品药物。 一般固废：生活垃圾集中收集后交由环卫部门清运处理。食堂隔油设施浮油和餐厨垃圾收集后交由专人清运处理。 危险废物：医疗废物集中分类收集于医疗废物暂存间，交由德阳市固体废物处置厂进行处理。污水处理站污泥清掏后交由德阳市固体废物处置厂进行处理。产生的少量过期废药品药物返回厂家。 6.3总量控制 根据环评建议总量控制指标为CODcr:0.25t/a；氨氮：0.06t/a。本次验收监测，根据监测数据计算得到，本项目废水排放总量为：CODCr：0.097t/a，氨氮：0.024t/a。均小于环评建议总量控制指标。污染物总量排放情况见表6-1。 表6-1 污染物总量对照 类别; 项目; 排放总量（t/a）. 环评总量控制; 实际排放量. COD; 0.25; 0.097. 氨氮; 0.06; 0.024. 备注：计算过程：COD：56.1mg/m3×4.76 m3×365d×10-6=0.097t/a 氨氮：13.6 mg/m3×4.76 m3×365d×10-6=0.024 t/a. 6.4环评及生产批复检查 本项目环境影响评价、环评批复文件中对项目提出一些具体的要求，检查结果见表6-2。 表6-2 环评批复文件执行情况检查表 序号; 环评批复要求; 实际落实情况. 1; 施工期工地周围设立围护屏障并做好开挖、弃土的运输管理工作，确保扬尘不影响大气环境质量，施工完毕要及时修复因施工被损毁的绿地。; 项目施工期已结束，经过现场踏勘和调查，无环境遗留问题，施工期未发生环境纠纷和环境投诉。. 2; 施工作业避开午休、夜间及敏感时段，严禁噪声扰民。; 项目施工期已结束，经过现场踏勘和调查，无环境遗留问题，施工期未发生环境纠纷和环境投诉。. 3; 合理布设噪声源（如发电机等）采取有效的隔声降噪措施，确保噪声达标排放。; 已落实。 降噪治理措施：合理布局，厂房隔音，充分利用距离衰减。选用先进低噪声设备，加强仪器设备的维护。加强管理，禁止人员大声喧哗。减小噪声对周围环境的影响。. 4; 按照“清污分流、雨污分流”的原则，合理布局管网系统并规范总排污口。新建一个日处理能力20m3/d的二级生化处理设施，一个20m3的化粪池和一个1m3的隔油池。; 已落实。 按照“清污分流、雨污分流”的原则，合理布局管网系统并规范总排污口。新建一个日处理能力30m3/d的二级生化处理设施，一个40m3的化粪池和一个0.5m3的隔油设施。. 5; 营运期食堂采用清洁能源，安装油烟净化设备。食堂含油废水经隔油池处理后与生活污水和医疗废水一并进入化粪池预处理，再经日处理能力20m3/d的二级生化处理装置处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的排放标准后，方可排入污水管网。; 已落实。 营运期食堂采用清洁能源，安装抽油烟机处理油烟。食堂含油废水经隔油设施处理后与生活污水和医疗废水一并进入化粪池预处理，再经日处理能力30m3/d的二级生化处理装置处理后，外排至廖家堰，汇入绵远河。 验收监测期间，根据监测结果，废水总排口各项监测指标能够达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的排放标准限值。. 6; 口腔科、放射科、检验科产生的医疗废水必须单独收集，委托有资质的单位安全处置。; 已落实。 未设置口腔科，无相关危废产生。放射科采用DR数字放射诊断仪进行照片，在照片过程由DR数字放射诊断仪照片成像，图像直接传输至电脑打印成片，因此放射科不产生感光材料废物和废显影液。化验室检验项目均外包，不会产生化验室废液。. 7; 严格遵照国家《医疗废物管理条例》中有关规定，落实医疗垃圾、污水站污泥和生活垃圾等固体废物的处置措施，做好分类收集及贮运工作，采取有效、可靠的防范措施，防止二次污染。; 已落实。 严格遵照国家《医疗废物管理条例》中有关规定，落实医疗垃圾、污水站污泥和生活垃圾等固体废物的处置措施，做好分类收集及贮运工作，采取有效、可靠的防范措施，防止二次污染。生活垃圾集中收集后交由环卫部门清运处理。食堂隔油设施浮油和餐厨垃圾收集后交由专人清运处理。医疗废物集中分类收集于医疗废物暂存间，交由德阳市固体废物处置厂进行处理。产生的少量过期废药品药物返回厂家。污水处理站污泥清掏后交由德阳市固体废物处置厂进行处理。. 8; 加强污水站臭气的环境管理措施，防止异味扰民。; 已落实。 医院运营过程中，污水处理站会产生臭气。通过各个池体密闭加盖，抑制臭气的扩散，污水处理站周围加强绿化，对臭气进稀释扩散。. 9; 卫生院搬迁至新址后，必须对原址遗留的医疗垃圾、化验室、放射科等产生的有毒有害废液进行妥善处理，防止二次污染并做好土地恢复工作。; 已落实。 卫生院搬迁至新址后，对原址遗留的医疗垃圾、化验室、放射科等产生的有毒有害废液进行了妥善处理，防止二次污染并做好了土地恢复工作。. 10; 建设单位必须落实报告表中提出的“以新带老”各项污染防治措施，结合“花园式医院”建设要求；将绿化与景观纳入重建范畴，力求达到既适合病人恢复健康又有利于医院职工生活的一流环境。; 已落实。 建设单位已落实报告表中提出的“以新带老”各项污染防治措施，结合“花园式医院”建设要求；将绿化与景观纳入重建范畴，力求达到既适合病人恢复健康又有利于医院职工生活的一流环境。. 6.5环保设施运行检查 医院环保设施运行正常，管理制度和执行力度基本到位，环保设施维护较好。 6.6建设和生产期间问题调查 本项目在建设期间和生产期间，均不存在环保投诉问题。医院所在地为德阳市旌阳区和新镇高治村，不存在敏感点遗留问题。 6.7环境风险安全措施检查 本项目属于卫生院及社区医疗活动行业，本项目不存在重大危险源，在生产过程中存在的主要风险是各类医用危险化学品存储、使用过程中的环境风险、高压氧气瓶使用过程中爆炸的风险和污水处理站事故停运时的风险。德阳市旌阳区和新镇卫生院在运营过程中严格按照环境风险评价的要求加强风险防范措施，并颁布并实施了《环境保护管理制度》，制定了应急预案，降低本项目对环境的风险水平。 6.8公众意见调查 本次公众意见调查对医院周围公司的员工和群众共发放调查表30份，收回30份，收回率100%，调查结果有效。 调查结果表明： （1）100%的被调查公众表示支持项目建设； （2）100%的被调查公众表示本项目的建设对自己的工作、学习、生活无影响； （3）26.7%的被调查公众表示本项目的运行对自己的工作、学习、生活有正影响，73.3%的被调查公众表示本项目的运行对自己的工作、学习、生活无影响； （4）100%的被调查公众认为项目对环境无影响； （5）100%的被调查者对项目的环境保护措施效果表示满意； （6）96.7%的被调查者认为项目对本地区的经济发展是正影响，3.3%的被调查者认为项目对本地区的经济发展无影响； （7）100%的被调查公众对本项目的环保工作满意。 所有被调查的公众均未提出其他建议和意见，调查结果表明见表6-2。 表6-2 公众意见调查结果统计 序号; 内容; 意见. 选项; 人数; %. 1; 您对本项目建设的态度; 支持; 30; 100. 反对; 0; 0. 不关心; 0; 0. 2; 本项目施工期对您的生活、工作、学习方面是否有影响; 有影响可接受; 0; 0. 有影响不可接受; 0; 0. 无影响; 30; 100. 3; 本项目运行对您的生活、学习、工作方面的影响; 正影响; 8; 26.7. 有负影响可接受; 0; 0. 有负影响不可接受; 0; 0. 无影响; 22; 73.3. 4; 您认为本项目的主要环境影响有哪些; 水污染物; 0; 0. 大气污染物; 0; 0. 固体废物; 0; 0. 噪声; 0; 0. 生态破坏; 0; 0. 环境风险; 0; 0. 没有影响; 30; 100. 不清楚; 0; 0. 5; 您对本项目环境保护措施效果满意吗; 满意; 30; 100. 一般; 0; 0. 不满意; 0; 0. 无所谓; 0; 0. 6; 本项目是够有利于本地区的经济发展; 有正影响; 29; 96.7. 有负影响; 0; 0. 无影响; 1; 3.3. 不知道; 0; 0. 7; 您对本项目的环保工作总体评价; 满意; 30; 100. 基本满意; 0; 0. 不满意; 0; 0. 无所谓; 0; 0. 8; 其它意见和建议; 无人提出意见和建议.

表七

7验收监测结论、主要问题及建议 7.1验收监测结论 验收监测严格按照环评及其批复文件的结论与建议执行。项目严格按照“三同时”制度进行建设和生产。 本次验收报告是针对2018年3月20日~21日、4月2日~3日、8月1日~2日的生产及环境条件下开展验收监测所得出的结论。 验收监测期间，德阳市旌阳区和新镇卫生院综合楼建设项目运行负荷达到要求，满足验收监测要求。 7.2各类污染物及排放情况 （1）废水：监测结果表明，废水总排口所测项目：pH值、五日生化需氧量、动植物油、化学需氧量、总余氯、悬浮物、氨氮、粪大肠菌群、色度、石油类、挥发酚、阴离子表面活性剂均能满足《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表2中排放标准限值。 （2）废气：监测结果表明，项目污水处理站上、下风向所测：氨、硫化氢的排放浓度均能满足《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表3中排放标准限值。 （3）噪声：监测结果表明，厂界环境噪声监测点能够达到《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）2类标准限值。 （4）固体废弃物排放情况： 一般固废：生活垃圾集中收集后交由环卫部门清运处理。食堂隔油设施浮油和餐厨垃圾收集后交由专人清运处理。 危险废物：医疗废物集中分类收集于医疗废物暂存间，交由德阳市固体废物处置厂进行处理。污水处理站污泥清掏后交由德阳市固体废物处置厂进行处理。产生的少量过期废药品药物返回厂家。 （5）总量控制指标： 根据环评建议总量控制指标为CODcr:0.25t/a；氨氮：0.06t/a。本次验收监测，根据监测数据计算得到，本项目废水排放总量为：CODCr：0.097t/a，氨氮：0.024t/a。均小于环评建议总量控制指标。 （6）环境管理检查：本项目从开工到运行严格履行了环保手续，执行各项环保法律、法规，做到了“三同时”制度。公司建立了环境管理体系，成立了环保组织机构，将环保工作纳入日常生产当中，在生产全过程建立了环境管理制度。 （7）调查结果表明：100%的被调查公众表示支持项目建设，100%的被调查公众对本项目的环保工作满意。所有被调查的公众均未提出其他建议和意见。 综上所述，在建设过程中，德阳市旌阳区和新镇卫生院综合楼建设项目执行了环境影响评价法和“三同时”制度。项目总投资374万元，其中环保投资32.6万元，环保投资占总投资比例为8.72%。废气满足《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表3中排放标准限值。废水满足《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表2中排放标准限值。厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）2类标准限值。固体废物采取了相应处置措施。项目附近企业对项目环保工作较为满意，公司制定有相应的环境管理制度和应急预案。因此，建议本项目通过竣工环保验收。 7.3主要建议 （1）继续做好固体废物的分类管理和处置。尤其是危废暂存管理要求做好危废的暂存管理，做好危废转移联单填报登记工作、转运工程中防止产生二次污染。 （2）加强各环境保护设施的维护管理，确保项目污染物长期稳定达标排放。

附件： 附件1立项 附件2执行标准批复 附件3环评批复 附件4委托书 附件5工况证明 附件6环境监测报告 附件7公众意见调查表 附件8 医疗废物处置协议 附件9 情况说明 附件10食堂隔油设施浮油和餐厨垃圾处理协议 附件11化验室检测项目外包协议 附件12真实性承诺 附件13 污水处理加药记录表 附件14 情况说明 附件15 验收意见及签到表 附件16 废水废气自主验收意见 附图： 附图1 项目地理位置图 附图2 外环境关系图 附图3 项目总平面布置及监测布点图 附图4 现状照片 附图5 公示截图 附表： 建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表