建设项目竣工环境保护

验收监测表

中衡检测验字[2020]第81号

项目名称： 盐亭县巨龙镇卫生院等二十个灾后重建项目-盐亭县玉龙镇黄溪卫生院灾后重建项目

委托单位： 盐亭县玉龙镇黄溪卫生院

四川中衡检测技术有限公司

2020年11月

建设单位法人代表：陈一平

编制单位法人代表：殷万国

项  目  负 责 人：尹  伟

填     表     人：刘博文

建设单位：盐亭县玉龙镇黄溪卫生院（盖章）     编制单位：四川中衡检测技术有限公司（盖章）

电    话：13518309373                       电    话：0838-6185095

传    真：/                                 传    真：0838-6185095

邮    编：621600                            邮    编：618000

地    址：绵阳市黄溪乡场镇                  地    址：德阳市金沙江东路207号

目 录

1.前言	1

1.1项目概况及任务由来	1

1.2本次验收范围	2

1.3本次验收监测主要内容	2

2.验收依据	3

2.1建设项目环境保护相关法律、法规和规定	3

2.2建设项目环保技术文件	3

2.3建设项目批复文件	4

2.4建设项目竣工环境保护验收技术规范	4

3.建设项目工程概况	5

3.1地理位置及平面布置	5

3.2工程基本情况	5

3.2.1项目名称、地点、性质、规模	5

3.2.2劳动定员和生产制度	5

3.2.3建设规模及投资	6

3.2.4项目主要建设内容	6

3.3主要原辅材料及燃料	7

3.3.1主要能耗、设备及药品消耗	7

3.3.2工艺流程简介及产污位置	7

4.主要污染源及治理措施	9

4.1废气排放及治理	9

4.2废水排放及治理	10

4.3噪声排放及治理措施	11

4.4固体废弃物产生及其治理措施	11

4.5辐射影响	12

4.6主要污染源及处理设施对照	13

4.7环保投资一览表	14

4.8环保设施运行情况	14

5.环境影响评价建议及批复	15

5.1环境影响评价结论	15

5.2环境影响报告书的审查批复	16

6.验收评价标准	18

7.验收监测内容	19

7.1监测期间工况要求	19

7.2验收监测的内容	19

7.2.1废水监测内容	19

7.2.2废气监测内容	19

7.2.3噪声监测内容	19

8.监测分析方法及质量保证	20

8.1废水监测分析方法与质量控制	20

8.1.1废水监测分析方法	20

8.1.2人员资质	20

8.1.3水质监测分析过程中的质量保证和质量控制	20

8.2废气监测分析方法与质量控制	21

8.2.1废气监测分析方法	21

8.2.2废气监测分析过程中的质量保证和质量控制	21

8.3噪声监测分析方法与质量控制	22

8.4监测报告审核	22

9.验收监测结果	23

9.1废水监测结果	23

9.2废气监测结果	24

9.3噪声监测结果	25

10.环境管理检查	26

10.1环保审批手续及“三同时”执行情况检查	26

10.2环境保护机构及环境管理制度检查	26

10.3环境保护档案管理情况检查	26

10.4总量控制检查	27

10.5排污口规范整治和院内绿化检查	27

10.6建设和生产期间问题调查	27

10.7风险事故防范措施与应急预案检查	27

10.7.1事故源分析	27

10.7.2事故防范措施	27

10.7.3应急预案检查	27

10.8环评批复要求落实情况检查	28

11.公众意见调查	29

11.1公众意见调查方法	29

11.2公众意见调查范围及对象	29

11.3公众意见调查内容	29

12.结论与建议	31

12.1项目基本情况	31

12.2环境管理检查结论	31

12.3验收监测结果	31

12.3.1废水	31

12.3.1废气	31

12.3.3噪声	31

12.5固体废物处置情况检查	32

12.6总量控制	32

12.7公众意见调查结果	32

12.8建议	33

附图：

附图1 本项目地理位置图

附图2 本项目外环境关系图

附图3 本项目总平面布置及监测布点图

附图4 本项目现场照片

附件：

附件1立项备案批复

附件2执行标准

附件3《关于盐亭县黄溪乡镇建设盐亭县巨龙镇卫生院等二十个灾后重建项目-盐亭县黄溪乡卫生院灾后重建项目环境影响报告表的审查批复》

附件4工况证明

附件5环境监测报告

附件6公众意见调查表

附件7废包装处理协议

附件8医疗废物处理协议附件

附件9医院名称变更证明

附件10专家验收意见及签到表

附件11公示截图

附表：建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记

# 1.前言

## 1.1项目概况及任务由来

2020年8月28日，中央盐亭县委机构编制委员会以盐编委发[2020]33号文下发了《关于同意29所乡镇卫生院、凤灵社区卫生和计划生育服务中心更名的批复》，盐亭县黄溪乡卫生院正式更名为盐亭县玉龙镇黄溪卫生院，仅单位名称与项目名称发生变化，项目内容与审批的黄溪乡卫生院环评项目一致。

盐亭县玉龙镇黄溪卫生院因受“5·12”特大地震影响，房屋遭受严重损伤，门诊楼等已成危房或受损严重而无法使用，乡镇卫生院进行灾后重建迫在眉睫。为及时解决当地群众看病就医的问题，根据国家《汶川地震灾后恢复重建条例》、《国家汶川地震灾后恢复重建总体规划》等文件以及盐亭县灾后重建规划，盐亭县玉龙镇黄溪卫生院在盐亭县黄溪乡上进行改扩建。

国家灾后重建补助基金及单位自筹120万元，在盐亭县黄溪乡镇建设“盐亭县巨龙镇卫生院等二十个灾后重建项目-盐亭县玉龙镇黄溪卫生院灾后重建项目”，医院总占地面积1400m2，新建住院楼面积为500m2及附属设施，设置床位12张。

2009年5月16日，原盐亭县发展改革和经济商务局以盐发改﹝2009﹞136号文件予以立项；2009年11月，绵阳市科学环境研究所编制完成该项目环境影响报告表；2009年11月20日，原盐亭县环境保护局以盐环〔2009〕169号文下达了批复。

项目于2009年8月开始建设，2010年1月建成，2010年5月投入运营，建成后实现门诊量20人次/天、12张床位的规模。目前主体设施和环保设施运行稳定，符合验收监测条件。

受盐亭县玉龙镇黄溪卫生院委托，四川中衡检测技术有限公司于2020年10月对“盐亭县巨龙镇卫生院等二十个灾后重建项目-盐亭县玉龙镇黄溪卫生院灾后重建项目”进行了现场勘察，并查阅了相关技术资料，在此基础编制了该工程竣工环境保护验收监测方案。在严格按照验收方案的前提下，四川中衡检测技术有限公司于2020年10月12日、13日开展了现场监测及检查，在综合各种资料数据的基础上编制完成了该项目竣工环境保护验收监测报告表。

## 1.2本次验收范围

盐亭县玉龙镇黄溪卫生院灾后重建项目主要验收范围有：主体工程、公辅工程、办公及生活设施。详见表3-1。

本卫生院不设置传染病房、口腔科，辐射装置已单独进行了验收，不在本次验收范围内。

## 1.3本次验收监测主要内容

（1）废水监测；

（2）废气监测；

（2）噪声监测；

（3）固体废物处理处置情况检查；

（4）环境管理检查；

（5）公众意见调查；

（6）风险防范措施检查。

# 2.验收依据

## 2.1建设项目环境保护相关法律、法规和规定

（1）中华人民共和国国务院令第[682]号《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》，（2017年7月16日）；

（2）四川省环保局，川环发[2006]61号，《关于进一步加强建设项目竣工环境保护验收监测（调查）工作的通知》，（2006年6月6日）；

（3）四川省环境保护厅办公室，川环办发〔2018〕26号，《关于继续开展建设项目竣工环境保护验收（噪声和固体废物）工作的通知》，（2018年3月2日）；

（4）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日起实施，（2014年4月24日修订）；

（5）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日起实施，（2017年6月27日修订）；

（6）《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月1日起实施，（2015年8月29日修订）；

（7）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997年3月1日起实施，（2018年12月29日修订）；

（8）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2005年4月1日起实施，（2020年4月29日修订）。

## 2.2建设项目环保技术文件

绵阳市环境科学研究所，《盐亭县巨龙镇卫生院等二十个灾后重建项目-盐亭县黄溪乡卫生院灾后重建项目环境影响报告表》，（2009年11月）。

## 2.3建设项目批复文件

（1）原盐亭县发展改革和经济商务局，盐发改[2009]136号，《关于盐亭县龙泉乡、茶亭乡等七个乡镇卫生院业务用房及附属工程建设立项的批复》，（2012年3月17日）；

（2）原盐亭县环境保护局，盐环﹝2009﹞169号，《关于盐亭县巨龙镇卫生院等二十个灾后重建项目-盐亭县黄溪乡卫生院灾后重建项目环境影响报告表的批复》，（2009年11月20日）；

（3）原盐亭县环境保护局，盐环［2009］107号《关于盐亭县巨龙镇卫生院等二十个灾后重建项目-盐亭县黄溪乡卫生院灾后重建项目环境影响评价执行标准的函》,（2009年10月12日）。

## 2.4建设项目竣工环境保护验收技术规范

（1）环境保护部，公告[2016]31号，《建设项目竣工环境保护验收技术规范 医疗机构》（HJ794-2016），2016年8月1日；

（2）生态环境部，公告[2018]第9号，《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的公告，（2018年5月15日）。

# 3.建设项目工程概况

## 3.1地理位置及平面布置

本项目建设于绵阳市盐亭县黄溪乡场镇，项目中心点坐标为东经E105°29′17.82″，北纬N31°18′0.57″，与环评建设位置一致。项目地理位置图见附图1。

根据现场踏勘，项目周边外环境较为简单，为乡镇居民区，本项目北面、东面紧邻街道，街道一侧为居民；项目西面有一户居民，距离项目西面10m处为一条小河；项目南面为黄溪乡场镇居民。项目外环境关系图见附图2。

住院楼位于医院南面进大门处，医院北面为项目的门诊楼，医院西侧建设了附房，布设了医疗废物暂存间、污水处理操作间。项目平面布置图见附图3。

## 3.2工程基本情况

### 3.2.1项目名称、地点、性质、规模

项目名称：盐亭县巨龙镇卫生院等二十个灾后重建项目-盐亭县玉龙镇黄溪卫生院灾后重建项目

建设单位：盐亭县玉龙镇黄溪卫生院

项目性质：改扩建

建设地点：四川省绵阳市盐亭县黄溪乡

### 3.2.2劳动定员和生产制度

医院共有员工7人，年工作日为365天，除部分医务人员（急诊室）采取三班制外，其余均为一班制，每班工作8小时。

### 3.2.3建设规模及投资

项目投资：项目总投资120万元，环保设施投资15.5万元，占总投资的12.9%。

建设规模：建设住院楼500m2及附属设施；12张床位规模，门诊量达到20人次/天。

### 3.2.4项目主要建设内容

本项目占地面积1400m2，扩建住院楼500m2及附属设施。其项目的组成、楼层分布及主要环境问题见表3-1。

表3-1  项目组成、楼层分布及主要环境问题

| 类别 | 名称 | 主要建设的内容及规模 | 主要环境问题 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 实际建成 |  |  |
| 主体工程 | 门诊楼 | 门诊楼共二层，建筑面积500m2。 1F：诊断室、收费室、西药房、预防接种室、公共卫生科、门诊外科、中医房、中医理疗室、外包装暂存间； 2F：职工宿舍、后勤保管室。 | 废水、固废、噪声 | 原有 |
|  | 住院楼 | 住院楼共二层，建筑面积500m2。 1F：检验科、B超室、发热哨点诊室、留观室、氧气瓶暂存间、医院库房； 2F：病房、门诊输液室、护士站、护士值班室、会议室。 | 废水、固废、噪声 | 新建 |
| 辅助工程 | 洗涤房 | 设置洗涤房于住院1楼卫生间，年清洗住院用房床单被套约2000套。 | 废水 | 新建 |
|  | 氧气贮气站 | 日常氧气储存量为5瓶 | 环境风险 | 新建 |
| 公用工程 | 给排水 | 采用雨污分流制，生活污水及医疗废水经医院污水处理站处理后排入市政污水管网 | / | 原有 |
|  | 供电 | 由当地电网供电 |  | 原有 |
| 环保设施 | 污水处理站 | 一体化二级生化处理设施，处理量为5m3/h | 污泥、废气 | 新建 |
|  | 预处理池 | 新建一个三级预处理池，容积为27m3。 |  | 新建 |
|  | 医疗废物暂存间 | 在医院西侧建设一座医疗废物暂存间，建筑面积12.7m2。 | / | 新建 |

注: 卫生院均不设置传染病房及停尸房。且环评要求乡镇卫生院以后也不得设置传染病房。本项目未设置传染科室，配备的具有含有放射源的医疗器械，已单独向环保部门进行申报并验收。

## 3.3工程变动情况

经现场检查，本项目主要变动内容为：2020年8月28日，中央盐亭县委机构编制委员会以盐编委发[2020]33号文下发了《关于同意29所乡镇卫生院、凤灵社区卫生和计划生育服务中心更名的批复》，盐亭县黄溪乡卫生院正式更名为盐亭县玉龙镇黄溪卫生院，仅单位名称与项目名称发生变化，项目内容与审批的黄溪乡卫生院环评项目一致。故项目实际建设内容与环评阶段未发生重大变动。

## 3.4主要原辅材料及燃料

### 3.4.1主要能耗、设备及药品消耗

本项目主要能源消耗见表3-2，主要设备见表3-3。

表3-2  主要原辅材料及能耗情况表

| 类别 | 名 称 | 实际年消耗 | 单 位 | 来 源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主（辅）料 | 各类药品 | 不做具体统计 | / | 外购 |
|  | 医疗器具（纱布、手术器具等） | 不做具体统计 | / |  |
|  | 一次性空针 | 2000 | 支 |  |
|  | 输液器 | 1400 | 支 |  |
|  | 医用氧气（气态氧） | 15 | 瓶 |  |
|  | 84消毒液 | 30 | L |  |
|  | 医疗废水消毒剂 | 0.02 | t |  |
| 能耗 | 电 | 16534 | Kw·h | 市政电网 |
|  | 自来水 | 1642.5 | m3 | 市政水网 |
|  | 天然气 | 1446 | m3 | 市政气网 |

表3-3  项目主要设备表  （单位：台/套）

| 序号 | 实际建成 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 设备名称 | 型号 | 数量 |
| 1 | B超诊断仪 | MDK9600 | 1 |
| 2 | 全自动生化仪 | BS-330E | 1 |
| 3 | 离心机 | 80-1 | 1 |
| 4 | 迈瑞血细胞分析仪 | BC-5180 | 1 |
| 5 | 优利特尿液分析仪 | 200B | 1 |
| 6 | 迈瑞多参数心电监护仪 | iMECG8 | 1 |
| 7 | 多导联心电图机 | ECG-3312B | 1 |

### 3.4.2工艺流程简介及产污位置

本项目为盐亭县玉龙镇黄溪卫生院灾后重建项目。项目建成后就诊病人经门诊检查诊断后，视具体情况选择出院治疗或住院观察治疗，医院提供医疗服务中主要产生医疗废水、医护人员和病人生活废水、生活垃圾、医疗废物、噪声。本项目营运期的工作流程及产污位置见图3-2。

项目运营

挂号

诊断

治疗

化验

交费

取药

医疗服务

员工办公

医疗废水

生活污水

医疗垃圾

生活垃圾

设备噪声、生活噪声

污水处理站

废水排入污水处理厂

污泥送垃圾填埋场填埋

医废暂存间

交由绵阳中科绵投危险废物治理有限公司处置

交由环卫部门清运

加强管理

药品外包装

交由重庆春宇医用输液瓶回收有限公司进行处理

图3-2  卫生院营运期工作流程及产污环节

工艺流程简介：

目前项目营运期主要为乡镇居民提供预防保健、基本医疗服务和乡村公共卫生管理。

# 4.主要污染源及治理措施

## 4.1废气排放及治理

本项目运营期废气主要为医疗废物暂存间产生的恶臭、污水处理站产生的废气、病区空气。

本项目未设置食堂，因此无饮食业油烟产生。本项目配备一台80kw便携式汽油发电机一台，仅停电时使用，对周围环境影响较小。

治理措施：

- 医疗废物暂存间产生的恶臭：设置了独立房间，有效隔离本项目及其他外环境敏感目标，配置紫外线灯杀菌消毒，已做好了防雨、防渗措施，医疗垃圾分类装入专用垃圾桶内，配置专业管理人员进行严格管理，定期清运处置。

（2）污水处理站运行产生的臭气：本项目污水处理站位于医院西侧，臭气主要为氨、硫化氢。化粪池为地埋式，同时本项目污水处理设备采用密闭式一体化处理设备，可有效减少废气产生。

（3）医院废气：病人出入医院时会带入不同的细菌和病毒，病区内设置紫外消毒灯、臭氧消毒机，并使用84消毒液对病区定期进行消毒，同时通过自然通风减少病菌的产生。

表4-1   废气中污染物排放种类及处理设施

| 产污位置 | 污染物种类 | 处理设施/措施 | 排放方式/去向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 医疗废物暂存间 | 恶臭 | 设置了独立房间，紫外线灯杀菌消毒+局部通风，定期清运处置 | 无组织排放 |
| 污水处理站 | 氨、硫化氢 | 污水处理设施均密闭运行，通过周边植物绿化对废气进行稀释扩散 | 无组织排放 |
| 病区 | 病菌 | 定期消毒，保持医院清洁、通风 | 无组织排放 |

## 4.2废水排放及治理

本项目产生的废水主要为医疗废水、生活污水和洗涤房废水。废水总产生量为3.6m3/d。污水处理站设计的日处理能力是5m³/h，污水处理设施能够处理项目每日营运所产生的废水。

治理措施：医疗废水、生活污水、洗涤房废水先经预处理池处理后，进入医院一体化污水处理系统进行深度处理，处理达标后的废水经市政污水管网排入黄溪乡污水处理厂处理，尾水纳入梓江。污水处理流程见图4-1。

未设置口腔科，不产生含汞废水；绿化用水全部蒸发、吸收。

图4-1  污水处理站工艺流程图

项目营运期产生废水中污染物排放种类及处理措施见表4-2。

表4-2   废水中污染物排放种类及处理设施

| 种类 | 产污位置 | 污染物种类 | 处理设施/措施 | 排放方式/去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | 办公生活 | CODcr、SS、BOD5、NH3-N | 预处理池+调节池+生物接触氧化池+絮凝沉淀池+消毒池（盐酸、次氯酸钠） | 梓江 |
| 医疗废水 | 门诊、住院 | CODcr、SS、BOD5、NH3-N、粪大肠菌群 |  |  |
| 洗涤房废水 | 洗涤房 | 阴离子表面活性剂 |  |  |

## 4.3噪声排放及治理措施

本项目营运期噪声主要为人员喧哗、医院污水处理设备及发电机运行时产生的噪声。

降噪措施：

（1）加强医院公共区域管理，设置禁止喧哗标志；

（2）发电机仅断电时作为备用电源发电，使用频次较少，属间歇式噪声源，放置在房间内，通过距离衰减、墙体隔音，降低噪声对周围环境的影响；

（3）污水处理设备放置在操作间内进行，能有效隔离外环境敏感目标，减少噪声对其产生的影响。

主要设备噪声的产生及治理措施见表4-3。

表4-3  噪声产生及处理措施

| 产污位置 | 污染物种类 | 处理设施 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 污水处理设备、人员喧哗、发电机 | 噪声 | 高噪设备均放置在单独房间，通过距离衰减、加强院区管理、合理布局、墙体隔声等措施降低噪声对周围环境的影响 | 外环境 |

## 4.4固体废弃物产生及其治理措施

本项目营运期产生的固体废物有一般固体废物和危险废物。

1、一般固体废物

本项目产生的一般固体废物主要有生活垃圾、废药品包装及输液瓶。

防治措施：

- 生活垃圾产生量为2t/a，集中收集后交由环卫部门统一清运。

- 废药品包装及输液瓶产生量为1.2t/a，暂存于废外包装暂存间，交由重庆春宇医用输液瓶回收有限公司进行处理。

- 危险废物

本项目产生的危险废物主要有损伤性及感染性医疗废物、污水处理站污泥。

防治措施：

- 医疗废物（损伤性、感染性）产生量为0.19t/a，暂存于医疗废物暂存间，交由绵阳中科绵投危险废物治理有限公司进行处理；医院每季度末对库存药品进行清理盘点，药品在过期前半年返还医药公司，不存在过期废弃药品；医院不设置手术室，因此不产生病理性医疗废物。

（2）污水处理站污泥及栅渣：污水处理站污泥和栅渣的产生量为0.2t/a，定期清掏后收集于一个带盖容器内，投加生石灰进行消毒后统一清运至垃圾处理厂处置。

项目固体废弃物详细处置情况见表4-4。

表4-4   固体废物排放及处理方法

| 序号 | 废弃物名称 | 排放量（t/a） | 来源 | 废物类别/废物代码 | 处理方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾 | 2 | 门诊住院楼 | 一般固废 | 交由环卫部门清运处理 |
| 2 | 废药品包装及输液瓶 | 1.2 | 门诊住院楼 | 一般固废 | 交由重庆春宇医用输液瓶回收有限公司进行处置 |
| 3 | 医疗废物（损伤性、感染性） | 0.19 | 门诊住院楼 | HW01/831-001-01、831-002-01 | 交由绵阳中科绵投危险废物治理有限公司进行处理 |
| 4 | 污泥 | 0.2 | 污水处理站 | HW01/831-001-01 | 用生石灰消毒后，统一交由垃圾处理厂处置 |

固体废物贮存场所：

在医院西侧搭建了一座医疗废物暂存间，医疗废物统一用医疗废弃物收集桶分类进行收集，并采取防渗、防腐、防雨措施；房间内安装有紫外灯消毒，设置明显的医疗废物警示标识。

## 4.5辐射影响

本项目辐射装置已进行了单独验收。

## 4.6主要污染源及处理设施对照

项目污染源及处理设施见表4-5。

表4-5   项目污染源及处理设施对照表

| 类别 | 污染源 | 污染物名称 | 环评要求 | 实际建设 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 地埋式污水处理设施 | 氨、硫化氢、恶臭 | 密封 | 本项目污水处理站位于医院大门处，化粪池为地埋式，同时本项目采用密闭式一体化处理设备，可有效减少废气产生 | 外环境 |
|  | 医疗废物暂存间 | 恶臭 | / | 紫外线灯杀菌消毒+局部通风 |  |
|  | 门诊住院楼 | 带病原微生物的气溶胶 | / | 病区设置臭氧消毒剂，并使用84消毒液定期对病区进行消毒 |  |
| 废水 | 门诊、住院 | CODcr、BOD5、 SS、粪大肠菌群 | 采用“二级生化+消毒”处理工艺的医疗废水处理站 | 采用“预处理池+调节池+生物接触氧化池+絮凝沉淀池+消毒池（盐酸、次氯酸钠）”处理工艺 | 梓江 |
|  | 办公生活 | CODcr、BOD5、 SS |  |  |  |
|  | 洗涤房 | 阴离子表面活性剂 |  |  |  |
| 固体废物 | 门诊及住院部 | 医疗垃圾 | 消毒、分类、包装，由专业回收部门运去焚烧处理 | 损伤性、感染性医疗废物分类收集于防渗漏的包装容器内，定期交由绵阳中科绵投危险废物治理有限公司进行处置 | 分类处置 |
|  | 门诊、住院 | 过期药品 | / | 药厂及时回收 |  |
|  | 门诊、住院 | 废药品包装 | / | 暂存于废外包装暂存间，交由重庆春宇医用输液瓶回收有限公司进行处理 |  |
|  | 化粪池、污水处理设施 | 污泥 | 1年清掏一次，加生石灰消毒后，交由环卫部门清运处理 | 用生石灰消毒后，统一交由垃圾填埋场处置 |  |
|  | 职工宿舍、办公区 | 生活垃圾 | 交城市垃圾场集中处理 | 交由环卫部门清运处理 |  |
| 噪声 | 设备、人员喧哗 | 噪声 | 产生噪声设备的机房做相应的隔声处理，并在布局上适当的远离门诊及住院楼 | 高噪声设备置于单独的房间、距离衰减、加强医院管理、合理布局、墙体隔声、绿化等 | 外环境 |

## 4.7环保投资一览表

项目总投资为120万元，环保设施15.5万元，占总投资的12.9%。环保设施（措施）及投资见表4-6。

表4-6  环保设施（措施）及投资一览表（单位：万元）

| 类别 | 实际建成 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 环保措施 | 投资 |
| 废水治理 | 医疗废水：采用“二级生化+消毒”处理工艺的医疗废水处理站，处理规模5m3/h | 8.5 |
|  | 生活污水：预处理池，容积为27m3 | 0.3 |
| 大气污染物治理 | 污水处理站恶臭：化粪池为地埋式，同时本项目采用密闭式一体化处理设备，可有效减少废气产生。 病区空气：设置臭氧消毒机，并使用84消毒液定期对病区进行消毒。 | 0.5 |
| 噪声治理 | 本项目噪声污染源主要来源于设备的运行噪声。 降噪措施：隔声降噪、合理布局。 | 2.0 |
| 固体废弃物治理 | 用生石灰消毒后，统一交由垃圾处理厂处置 | 0.2 |
|  | 医疗垃圾：建设医疗废物暂存间，并设置专门的医疗垃圾收集桶，分类进行暂存，地面采取混凝土+防水层+地砖进行防渗处理，交由绵阳中科绵投危险废物治理有限公司进行处置 | 2.0 |
|  | 生活垃圾：设置垃圾桶若干，集中收集交由环卫部门处理 | 0.5 |
|  | 废药品包装：交由重庆春宇医用输液瓶回收有限公司进行处理 | 0.5 |
| 厂区绿化 | 环境绿化 | 1.0 |
| 合计 |  | 15.5 |

## 4.8环保设施运行情况

盐亭县玉龙镇黄溪卫生院灾后重建项目在建设过程中，按照国家建设项目环境保护管理规定，编制了环境影响评价报告表，建设完成了污水处理系统、固体废弃物的处置措施与环境影响评价报告中提出的要求相同，各项环保设施运行正常，基本执行了“三同时”制度。

# 5.环境影响评价建议及批复

## 5.1环境影响评价结论

（一）产业政策的符合性结论

本项目二十个卫生院灾后重建项目属于国家地震灾后重建恢复乡镇医疗设施建设项目。本项目主要是医院建设，根据国家发改委第40号《产业结构调整指导目录（2005年本）》的规定，属于鼓励类第二十五、其他服务业，第13条基本医疗、计划生育、预防保健服务设施项目，项目建设符合国家相关产业政策。

（二）项目选址与规划的符合性

根据盐亭县建设局文件《建设项目选址意见书》选址第024号，林山乡卫生院建设符合城乡规划要求，选址合理。除林山卫生院外其余乡镇卫生院均为原址重建，各卫生院所在地基础设施完善，交通便利，水、电、气等能确保项目实施及项目建成后的正常运营及生活需要。

（三）达标排放结论

重建后，门诊楼、住院楼的医疗废水分类预处理消毒后，与生活污水一起进入新建的污水处理站进行后续处理及消毒，确保主要污染物浓度达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准，处理后的废水进入乡镇污水管网，排入污水处理厂进行深度处理。

医疗垃圾等级、消毒、分类、装袋、暂存，然后根据各卫生院的实际情况进行焚烧或填埋处理。栅渣、污泥定期庆涛并加入石灰拌和均匀后，送至垃圾填埋场进行填埋处理。生活垃圾送至垃圾填埋场进行填埋处理，实现医疗废物和生活垃圾的零排放。

医院废气和噪声影响较小，按照环评提出的措施可实现达标排放。

（四）总量控制指标

项目重建后，医疗废水得到有效治理，在废水排放量增加的情况下，污染物CODcr、BOD5、SS、氨氮、粪大肠菌群数排放量比重建前分别降低。项目的重建呈现出明显的环境正效益。

根据国家排污总量控制要求，本次评价建议总量控制指标为（20个卫生院合计）：

CODcr≤4.346t/a；NH3-N≤1.086t/a

（五）环评结论

本项目符合国家相关产业政策，重建项目符合国家汶川地震灾后恢复重建总体规模。采取的各项污染防治措施技术经济可行。在严格执行“三同时”制度、全面落实本评价提出的各项环保治理措施条件下，重建项目的实施不会改变当地的环境质量及生态环境现状。因此，从环境保护角度而言，重建项目的实施是可行的。

## 5.2环境影响报告书的审查批复

您单位报送的《盐亭县巨龙镇卫生院等二十个灾后重建项目环境影响报告表》已收悉。经研究，现批复如下：

- 该项目总投资2343万元，环保投资220万元，占地面积29881平方米，建设地点分别位于盐亭县巨龙镇、黄甸镇等20个乡镇场镇。

本项目属于地方基础医疗设施建设项目，属于《汶川地震灾后恢复重建总体规划》中规定的灾后重建项目。经盐亭县发改局盐发改[2009]136号文件立项审批，除林山乡卫生院为异地迁建外，其余19家乡镇卫生院均属于原址重建。项目建设符合国家产业政策，符合场镇规划。

项目在落实报告表中的环保措施后，评价区域环境质量满足相应功能区划要求。从环境保护角度分析，项目建设可行。

二、项目建设应重点做好以下工作：

1、加强施工期的环境管理，合理安排施工场地和施工时间，杜绝扬尘及噪声污染。

2、项目营运期产生的医疗废水经二级生化处理消毒达标后，排入场镇污水处理系统。

3、项目产生的医疗固废和污水处理产生的污泥按国家有关规定分类收集后，交由有资质的危废处理单位进行处理；生活垃圾交由环卫部门集中收集处理。

4、项目应急防范措施按环评报告提出的要求进行落实，避免出现环境污染事故。

5、20家乡镇卫生院总量控制指标：CODcr≤4.346t/a；NH3-N≤1.086t/a。

三、项目建设必须依法严格执行环境保护“三同时”制度。项目建成后，建设单位必须按规定程序申请环境保护验收，验收合格后，方可正式投入使用。

四、盐亭县环境监察执法大队负责该项目的环境保护监督管理。

# 6.验收评价标准

本项目验收监测执行标准见表6-1。

表6-1  验收监测与环评执行标准对照表

| 类型 | 污染源 | 验收标准 |  |  |  | 环评标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 住院及办公生活 | 标准 | 《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表2中预处理标准限值，氨氮、总余氯参照执行《污水排入城镇入下水道标准》（GB31962-2015）表1中B级标准 |  |  | 标准 | 《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005预处理标准 |  |  |
|  |  | 项目 | 排放浓度（mg/L） | 项目 | 排放浓度（mg/L） | 项目 | 排放浓度（mg/L） | 项目 | 排放浓度（mg/L） |
|  |  | pH | 6-9 | 氨氮 | 45 | pH | 6-9 | 氨氮 | - |
|  |  | COD | 250 | 悬浮物 | 60 | COD | 250 | 悬浮物 | 60 |
|  |  | BOD5 | 100 | 阴离子表面活性剂 | 10 | BOD5 | 100 | 阴离子表面活性剂 | 10 |
|  |  | 总余氯 | 8 | 粪大肠菌群 | 5000 | 总余氯 | - | 粪大肠菌群 | 5000 |
| 无组织废气 | 污水处理站、便携式发电机 | 标准 | 《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表3中最高允许浓度标准 |  |  | 标准 | 《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表3中最高允许浓度标准 |  |  |
|  |  | 项目 | 排放浓度（mg/L） | 项目 | 排放浓度（mg/L） | 项目 | 排放浓度（mg/L） | 项目 | 排放浓度（mg/L） |
|  |  | 氨 | 1.0 | 硫化氢 | 0.03 | 氨 | 1.0 | 硫化氢 | 0.03 |
|  |  | 臭气浓度（无量纲） | 10 | 氯气 | 0.1 | 臭气浓度（无量纲） | 10 | 氯气 | 0.1 |
|  |  | 甲烷（%） | 1 | - | - | 甲烷（%） | 1 | - | - |
| 厂界环境噪声 | 设备 | 标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008表1中2类功能区标准；敏感点执行《声环境质量标准》GB3096-2008表1中2类功能区标准 |  |  | 标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008表1中2类功能区标准 |  |  |
|  |  | 项目 | 标准限值dB（A） |  |  | 项目 | 标准限值dB（A） |  |  |
|  |  | 昼间 | 60 |  |  | 昼间 | 60 |  |  |
|  |  | 夜间 | 50 |  |  | 夜间 | 50 |  |  |

# 7.验收监测内容

## 7.1监测期间工况要求

本项目于2020年10月12日、13日进行现场监测，验收期间，盐亭县玉龙镇黄溪卫生院灾后重建项目正常营运，环保设施运转正常，门诊量平均每天达到20人次。

表7-1   验收监测工况

| 日期 | 生产产品 | 设计 | 实际 | 运行负荷（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.10.12 | 病床数 | 12张 | 12张 | 100 |
| 2020.10.13 | 病床数 | 12张 | 12张 | 100 |

## 7.2验收监测的内容

### 7.2.1废水监测内容

表7-2   废水监测项目、点位及频率

| 序号 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水处理设施排口 | 粪大肠菌群、pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、阴离子表面活性剂、氨氮、总余氯 | 每天4次，监测2天 |

### 7.2.2废气监测内容

表7-3  废气监测项目及频次

| 序号 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水处理站1# | 氨、硫化氢、臭气浓度、氯气、甲烷 | 每天3次，监测2天 |
| 2 | 污水处理站2# |  |  |
| 3 | 污水处理站3# |  |  |

### 7.2.3噪声监测内容

表7-4  噪声监测项目及频次

| 监测点位 | 监测项目 | 频次 |
| --- | --- | --- |
| 1#厂界东侧外1m处 | 厂界环境噪声 | 昼夜各1次，2天 |
| 3#厂界西侧外1m处 |  |  |
| 4#厂界北侧外1m处 |  |  |
| 2#厂界南侧居民处 | 环境噪声 |  |
| 5#厂界西侧居民处 |  |  |

# 8.监测分析方法及质量保证

## 8.1废水监测分析方法与质量控制

### 8.1.1废水监测分析方法

表8-1   废水监测项目及监测方法

| 项目 | 监测方法 | 方法来源 | 使用仪器及编号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 粪大肠 菌群 | 多管发酵法 | HJ347.2-2018 | ZHJC-W411 DHP-600BS电热恒温培养箱ZHJC-W082 DHP-500BS电热恒温培养箱 | 20MPN/L |
| pH值 | 便携式pH计法 | 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版） | ZHJC-W381 SX-620笔式pH计 | / |
| 化学 需氧量 | 快速消解分光 光度法 | HJ/T399-2007 | ZHJC-W422 723可见分光光度计 | 3.0mg/L |
| 五日生化 需氧量 | 稀释与接种法 | HJ505-2009 | ZHJC-W1250 SPX-250B-Z生化培养箱 ZHJC-W808 MP516溶解氧测量仪 | 0.5mg/L |
| 悬浮物 | 重量法 | GB11901-1989 | ZHJC-W589 ESJ200-4A电子分析天平 | 4mg/L |
| 阴离子表面活性剂 | 亚甲蓝分光 光度法 | GB7494-1987 | ZHJC-W422 723可见分光光度计 | 0.05mg/L |
| 氨氮 | 纳氏试剂 分光光度法 | HJ535-2009 | ZHJC-W422 723可见分光光度计 | 0.025mg/L |
| 总余氯 | N,N-二乙基-1,4-苯二胺现场 测定法 | HJ586-2010 附录A | ZHJC-W331 58700-00余氯测试仪 | 0.01mg/L |

### 8.1.2人员资质

监测采样分析人员必须持证上岗，严格按照本公司质量体系文件中《质量手册》运行。

### 8.1.3水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

水质样品的采集、运输、保存严格按照《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91-2002）、《水质采样技术方案设计技术指导》（HJ 495-2009）、《水质采样技术导则》（HJ 494-2009）和《水质采样样品的保存和管理技术规定》（HJ 493-2009）的技术要求进行，分析方法为我公司认证有效方法。采样过程应采集不少于10%的平行样；实验室分析过程应加不少于10%的平行样；对可以得到标准样品或质量控制样品的项目，应在分析的同时做10%的质量控制样品分析，保证监测结果的准确性。

实验室干净整洁、环境适宜；监测过程中所用的仪器都是计量检定合格的；分析人员均持有上岗证；水样的采集、保存、运输及分析均《水和废水监测技术规范》进行。

## 8.2废气监测分析方法与质量控制

### 8.2.1废气监测分析方法

废气排放监测分析方法见表8-2。

表8-2  废气监测分析方法

| 项目 | 监测方法 | 方法来源 | 使用仪器及编号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 氨 | 纳氏试剂分光 光度法 | HJ533-2009 | ZHJC-W422 723可见分光光度计 | 0.01mg/m3 |
| 硫化氢 | 亚甲基蓝分光 光度法 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版） | ZHJC-W422 723可见分光光度计 | 0.001mg/m3 |
| 臭气浓度 | 三点比较式 臭袋法 | GB/T14675-1993 | / | / |
| 氯气 | 甲基橙分光 光度法 | HJ/T30-1999 | ZHJC-W422 723可见分光光度计 | 0.03mg/m3 |
| 甲烷 | 直接进样- 气相色谱法 | HJ604-2017 | ZHJC-W004 GC9790Ⅱ气相色谱仪 | 0.06mg/m3 |
| 氨 | 纳氏试剂分光 光度法 | HJ533-2009 | ZHJC-W422 723可见分光光度计 | 0.01mg/m3 |

### 8.2.2废气监测分析过程中的质量保证和质量控制

废气质量控制按照《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）全程序进行质量控制，依据《大气污染物无组织排放技术导则》中的规定进行，废气监测前对使用的仪器进行流量和浓度校准，校准值误差范围不大于5%，按规定对废气测试仪也进行了现场检漏。

## 8.3噪声监测分析方法与质量控制

噪声测量按《工业企业场界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中有关规定监测方法进行，选择在无雨雪、无雷电天气，风速小于5m/s以下时进行测量。所用仪器为HS6288B型噪声分析仪，经过校准并检定合格，使用前后经过校准，测量人员均持有上岗证。

表8-3  噪声监测分析方法

| 监测点位 | 监测时间、频率 | 监测方法 | 方法来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1#厂界东侧外1m处 | 监测2天，昼夜各1次 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中2类功能区标准 | GB12348-2008 |
| 3#厂界西侧外1m处 |  |  |  |
| 4#厂界北侧外1m处 |  |  |  |
| 2#厂界南侧居民处 | 监测2天，昼夜各1次 | 《声环境质量标准》表1中2类功能区标准 | GB3096-2008 |
| 5#厂界西侧居民处 |  |  |  |

## 8.4监测报告审核

数据录入、处理：根据实验室原始记录，编制检测报告，并对记录和报告进行三级审核。整个检测过程实行质量控制，检测过程采用空白、平行样品、标准样品、加标回收等质控手段，确保检测数据五性，确保数据真、准、全。检测的所有原始资料归档保存。

# 9.验收监测结果

## 9.1废水监测结果

表9-1-1  废水处理设施排口监测结果表   （单位：mg/L）

| 点位 项目 | 污水处理站排口 |  |  |  |  |  |  |  | 标准限值 | 结果评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10月12日 |  |  |  | 10月13日 |  |  |  |  |  |
|  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 |  |  |
| 粪大肠菌群（MPN/L） | 20L | 20L | 20L | 20L | 20L | 20L | 20L | 20L | 5000 | 达标 |
| pH值（无量纲） | 7.03 | 7.02 | 6.95 | 6.95 | 6.88 | 6.92 | 7.00 | 6.91 | 6~9 | 达标 |
| 化学需氧量 | 28.7 | 27.2 | 30.2 | 27.2 | 28.7 | 27.2 | 30.2 | 28.7 | 250 | 达标 |
| 五日生化需氧量 | 6.2 | 6.2 | 6.6 | 7.6 | 7.8 | 7.2 | 8.3 | 8.2 | 100 | 达标 |
| 悬浮物 | 8 | 6 | 8 | 5 | 5 | 6 | 8 | 7 | 60 | 达标 |
| 阴离子表面 活性剂 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 10 | 达标 |
| 氨氮 | 37.9 | 37.2 | 36.7 | 36.4 | 38.3 | 37.8 | 39.5 | 39.0 | 45 | 达标 |
| 总余氯 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 8 | 达标 |

监测结果表明，项目总排口所测项目：pH值、五日生化需氧量、化学需氧量、悬浮物、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群监测结果满足《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表2中预处理标准限值。氨氮和总余氯监测结果满足《污水排入城镇入下水道标准》（GB31962-2015）表1中B级标准。

## 9.2废气监测结果

表9-2-1  污水处理站废气监测结果表    单位：mg/m3

| 项目 频次 |  | 10月12日 |  |  | 10月13日 |  |  | 标准限值 | 结果评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 污水处理站1# | 污水处理站2# | 污水处理站3# | 污水处理站1# | 污水处理站2# | 污水处理站3# |  |  |
| 氨 | 第1次 | 0.03 | 0.04 | 0.09 | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 1.0 | 达标 |
|  | 第2次 | 0.04 | 0.06 | 0.10 | 0.03 | 0.07 | 0.10 |  |  |
|  | 第3次 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.03 | 0.06 | 0.10 |  |  |
| 硫化氢 | 第1次 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.03 | 达标 |
|  | 第2次 | 0.001 | 0.005 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.003 |  |  |
|  | 第3次 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.001 | 0.003 | 0.002 |  |  |
| 臭气浓度（无量纲） | 第1次 | ＜10 | ＜10 | ＜10 | ＜10 | ＜10 | ＜10 | 10 | 达标 |
|  | 第2次 | ＜10 | ＜10 | ＜10 | ＜10 | ＜10 | ＜10 |  |  |
|  | 第3次 | ＜10 | ＜10 | ＜10 | ＜10 | ＜10 | ＜10 |  |  |
| 氯气 | 第1次 | 未检出 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.1 | 达标 |
|  | 第2次 | 未检出 | 0.03 | 0.03 | 未检出 | 0.05 | 0.03 |  |  |
|  | 第3次 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 未检出 | 0.03 | 0.05 |  |  |
| 甲烷 （体积分数，%） | 第1次 | 2.28×10-4 | 2.25×10-4 | 2.13×10-4 | 1.74×10-4 | 2.09×10-4 | 1.91×10-4 | 1 | 达标 |
|  | 第2次 | 2.27×10-4 | 2.12×10-4 | 2.23×10-4 | 1.46×10-4 | 1.62×10-4 | 2.19×10-4 |  |  |
|  | 第3次 | 2.15×10-4 | 2.25×10-4 | 2.24×10-4 | 1.88×10-4 | 2.20×10-4 | 2.18×10-4 |  |  |

监测结果表明，污水处理站周边所测项目：氨、硫化氢、臭气浓度、氯气、甲烷排放浓度满足《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表3中标准值。

## 9.3噪声监测结果

表9-3  厂界环境噪声监测结果     单位：dB（A）

| 点位 | 2020年10月12日 |  | 2020年10月13日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 1#厂界东侧外1m处 | 52 | 46 | 49 | 45 |
| 3#厂界西侧外1m处 | 50 | 46 | 50 | 41 |
| 4#厂界北侧外1m处 | 56 | 48 | 54 | 46 |
| 2#厂界南侧居民处 | 49 | 37 | 49 | 39 |
| 5#厂界西侧居民处 | 50 | 42 | 49 | 40 |
| 标准值 | 昼间 60 |  | 夜间 50 |  |

监测结果表明，东、西、北厂界噪声测点昼间噪声分贝值在49~56dB(A)之间，夜间噪声分贝值在41~48dB(A)之间，因此项目厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008表1中2类功能区标准。厂界南侧、西侧敏感点噪声均能够达到《声环境质量标准》GB3096-2008表1中2类功能区标准。

# 10.环境管理检查

## 10.1环保审批手续及“三同时”执行情况检查

项目在建设过程中，根据国家环保有关规定，基本落实环评文件及其批复要求的主要环保设施，环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

“盐亭县玉龙镇黄溪卫生院灾后重建项目”于2009年8月开始建设，2010年1月建成，2010年5月投入营运，2009年11月由绵阳市环境科学研究所编制完成该项目环境影响报告表；2009年11月20日，盐亭县环境保护局以盐环﹝2009﹞169号文下达了审查批复。2020年10月盐亭县玉龙镇黄溪卫生院委托四川中衡检测技术有限公司对本项目进行竣工环境保护验收。该项目目前主体设备和环保设施运行正常。

## 10.2环境保护机构及环境管理制度检查

为加强对医院内部的环境保护工作的管理，盐亭县玉龙镇黄溪卫生院成立有环保管理工作小组，由院长任组长，其余小组成员共2名。环保管理工作小组主要负责对医院环保设备的运转情况进行检查，以确保所有的环保设施能正常运行。

盐亭县玉龙镇黄溪卫生院内部制定有《环保管理制度》、《污水处理站运行管理制度》、《医疗废物暂存管理制度》，管理制度健全，环境管理人员责任分工明确，确保了各项环保措施的有效执行。

## 10.3环境保护档案管理情况检查

建设项目的环评、批复、设计、环保设备资料、图纸等资料归档在医院档案室，环保档案实施专柜管理。各类环境报表，由医院办公室填报和管理。本次环保验收管理检查中，上述资料齐全。

## 10.4总量控制检查

环评及其批复对20家乡镇卫生院批的总量控制指标（合计）：CODcr≤4.346t/a；NH3-N≤1.086t/a。根据监测结果计算，本项目验收期间核算的废水总量为：废水量1314m3/a，CODcr为0.037t/a；NH3-N为0.05t/a。

## 10.5排污口规范整治和院内绿化检查

医院的废水、废气均进行了规范化整治，项目排水采用雨、污分流系统，设置独立的雨水和污水排出系统。废水通过预处理池+二级生化处理设施处理后经管网排入黄溪乡污水处理厂进行处理。医院地处乡村环境，绿化较好。

## 10.6建设和生产期间问题调查

建设期已结束，根据现场调查及踏勘，无遗留问题。在建设期间和营运期间，均不存在环保投诉问题。

## 10.7风险事故防范措施与应急预案检查

### 10.7.1事故源分析

本项目污水处理设施事故产生的环境风险；医疗固废贮存和转运过程产生的环境风险。

### 10.7.2事故防范措施

（1）污水处理设施配备了应急电源（备用发电机），保证其应急用电；污水处理设施采用密闭处理，各构筑物均采用防渗处理；卫生院应对污水处理设施进行定期检查维护；污水处理设施发生故障，将废水暂存于预处理池中，待污水处理设施检修后，再将废水引至污水处理站进行处理。

（2）本项目产生的医疗固废，按照类别分置于防渗漏的专用包装容器中；医疗废物专用包装物设有明显的警示标志；设置独立的医疗废物暂存间，定期交由绵阳中科绵投危险废物治理有限公司处理。

### 10.7.3应急预案检查

卫生院成立了处置突发环境污染事故应急指挥部、办公室、现场调查组、检测分析组、现场处置组，明确了各组主要职责以及发生事故时的工作程序，建立了值班、检查、例会制度，经常对员工进行应急常识教育，每年至少组织一次模拟演习。医院未编制《突发环境风险事件应急预案》。

## 10.8环评批复要求落实情况检查

环评批复落实检查对照见表10-2。

表10-2  环评批复要求的落实情况

| 序号 | 环评批复要求 | 实际落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 加强施工期的环境管理，合理安排施工场地和施工时间，杜绝扬尘及噪声污染。 | 已落实。 建设期已结束，经现场调查及调研，施工期未发生环境纠纷和环境投诉。 |
| 2 | 项目营运期产生的医疗废水经二级生化处理消毒达标后，排入场镇污水处理系统。 | 已落实。 营运期间产生的医疗废水、生活污水、洗涤房废水先经预处理池处理后，进入医院一体化污水处理系统进行深度处理，处理达标后的废水经市政污水管网排入黄溪乡污水处理厂处理，尾水纳入梓江 |
| 3 | 项目产生的医疗固废和污水处理产生的污泥按国家有关规定分类收集后，交由有资质的危废处理单位进行处理；生活垃圾交由环卫部门集中收集处理。 | 已落实。 本项目固体废物主要有医疗废物、生活垃圾、污水处理站污泥、废药品包装。 防治措施：医疗废物暂存于医疗废物暂存间，交由绵阳中科绵投危险废物治理有限公司进行处置；废药品包装暂存于医疗废物暂存间，交由重庆春宇医用输液瓶回收有限公司进行处理；生活垃圾集中收集后交由环卫部门进行处理；化粪池污泥经石灰消毒后运至垃圾填埋场填埋处理。 |
| 5 | 项目应急防范措施按环评报告提出的要求进行落实，避免出现环境污染事故。 | 已落实。 医院制定了相应的环境突发事故应急预案，确保了污染物达标排放。 |

# 11.公众意见调查

## 11.1公众意见调查方法

以发放公众意见调查表及走访形式对周边环境保护敏感区域范围内各年龄段、各层次人群进行随机调查。

## 11.2公众意见调查范围及对象

根据项目特征，向医院周边有可能受到影响的群众了解项目的建设和营运期间对其生活和工作的影响，并征求其对项目建设单位环境保护管理方面的意见和建议。调查对象主要是项目附近的居民。

## 11.3公众意见调查内容

根据《建设项目环境保护管理条例》第十五条之规定，本次公众意见调查对厂区周围公司员工共发放调查表30份，收回30份，收回率100%，调查结果有效。调查结果为：

项目公众意见的调查对象年龄在28-67岁之间，文化程度为：小学、初中、高中、大专等，调查人员多数为盐亭县玉龙镇黄溪卫生院附近居民。

被调查人对本项目建设的态度，100%的被调查公众表示支持项目建设。调查结果表明见表11-1。

表11-1  公众意见调查结果统计

| 序号 | 内容 | 意见 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 选项 | 人数 | % |
| 1 | 您对本项目建设的态度 | 支持 | 30 | 100 |
|  |  | 反对 | 0 | 0 |
|  |  | 不关心 | 0 | 0 |
| 2 | 本项目施工对您的生活、学习、工作方面的影响 | 有影响，可接受 | 2 | 6.7 |
|  |  | 有影响，不可接受 | 0 | 0 |
|  |  | 无影响 | 28 | 93.3 |
| 3 | 本项目运行对您的生活、学习、工作方面的影响 | 有正影响 | 1 | 3.3 |
|  |  | 有负影响，可接受 | 0 | 0 |
|  |  | 有负影响，不可接受 | 0 | 0 |
|  |  | 无影响 | 29 | 96.7 |
| 4 | 您认为本项目的主要环境影响有哪些 | 水污染物 | 2 | 6.7 |
|  |  | 大气污染物 | 0 | 0 |
|  |  | 固体废物 | 0 | 0 |
|  |  | 噪声 | 0 | 0 |
|  |  | 生态破坏 | 0 | 0 |
|  |  | 环境风险 | 0 | 0 |
|  |  | 没有影响 | 11 | 36.7 |
|  |  | 不清楚 | 17 | 56.7 |
| 5 | 您对本项目环境保护措施效果满意吗 | 满意 | 30 | 100 |
|  |  | 一般 | 0 | 0 |
|  |  | 不满意 | 0 | 0 |
|  |  | 无所谓 | 0 | 0 |
| 6 | 本项目是够有利于本地区的经济发展 | 有正影响 | 30 | 100 |
|  |  | 有负影响 | 0 | 0 |
|  |  | 无影响 | 0 | 0 |
|  |  | 不知道 | 0 | 0 |
| 7 | 您对本项目的环保工作总体评价 | 满意 | 30 | 100 |
|  |  | 基本满意 | 0 | 0 |
|  |  | 不满意 | 0 | 0 |
|  |  | 无所谓 | 0 | 0 |
| 8 | 其它意见和建议 | 无人提出意见和建议 |  |  |

# 12.结论与建议

## 12.1项目基本情况

“盐亭县玉龙镇黄溪卫生院灾后重建项目”选址于绵阳市盐亭县黄溪乡场镇。2020年10月委托四川中衡检测技术有限公司实施本项目竣工环境保护验收监测，编制验收监测报告。

## 12.2环境管理检查结论

验收监测期间，项目建设过程中环保审批手续完备。项目总投资为120万元，环保设施15.5万元，占总投资的12.9%。项目环评中提出的污染防治措施已基本落实，有相应的环境管理制度，由院办公室负责环保设施的运行管理和环境保护档案登记归档、保管；项目至建设以来，未收到环保投诉。

## 12.3验收监测结果

### 12.3.1废水

验收监测期间，项目总排口所测pH值、五日生化需氧量、化学需氧量、悬浮物、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群监测结果均能满足《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表2中预处理标准限值。氨氮和总余氯监测结果满足《污水排入城镇入下水道标准》（GB31962-2015）表1中B级标准。

### 12.3.1废气

验收监测期间，污水处理站周边所测项目氨、硫化氢、臭气浓度、氯气、甲烷监测结果均满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表3中标准限值。

### 12.3.3噪声

验收监测期间，项目厂界环境噪声监测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类功能区标准；敏感点噪声监测值满足《声环境质量标准》GB3096-2008表1中2类功能区标准。

## 12.5固体废物处置情况检查

本项目固体废物做到了分类存放、分类处置。

采取的防治措施：生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一清运；废药品包装及输液瓶暂存于废外包装暂存间，交由重庆春宇医用输液瓶回收有限公司进行处理；医疗废物（损伤性、感染性）暂存于医疗废物暂存间，交由绵阳中科绵投危险废物治理有限公司进行处置；污泥定期清掏后集中存放于带盖容器内，并在其中投加生石灰消毒后统一清运至垃圾处理厂处置。

## 12.6总量控制

环评及其批复对20家乡镇卫生院批的总量控制指标（合计）：CODcr≤4.346t/a；NH3-N≤1.086t/a，未单独对本项目下达废水总量指标。根据监测结果计算，本项目验收期间核算的废水总量为：CODcr为0.037t/a；NH3-N为0.05t/a。

## 12.7公众意见调查结果

经调查，100%的被调查公众表示支持项目建设，所有被调查的公众均未提出其他建议和意见。

综上所述，在建设过程中，盐亭县玉龙镇黄溪卫生院灾后重建项目基本执行了环境影响评价法和“三同时”制度。项目总投资120万元，环保设施15.5万元，占总投资的12.9%。废水满足《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表2中预处理标准限值；污水处理站周边所测指标均满足《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表3中标准限值；厂界环境噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008表1中2类功能区标准，敏感点噪声测点满足《声环境质量标准》GB3096-2008表1中2类功能区标准；固体废物采取了相应处置措施。项目附近居民对本项目环保工作较为满意，医院制定有相应的环境管理制度和处置应急预案。因此，建议本项目通过竣工环保验收。

## 12.8建议

（1）加强对环保设施的管理、维护，确保环保设施正常运行，污染物长期稳定、达标排放。

（2）严格落实事故风险防范和应急措施，加强环境污染事故应急演练，提高应对突发性污染事故的能力，确保环境安全。

（3）继续做好固体废物的分类管理和处置，尤其要做好危险废物的暂存管理和委托处理。

（4）对废水处理设施进行整改。

（5）规范排污口标识标牌。

（6）做好员工的防护，保证员工的操作安全。对员工进行必要的培训并切实做好各项污染防治设施设备的维护，防止污染事故发生。