罗江区城镇污水处理设施及配套管网项目—御营镇子项竣工环境保护验收监测报告表

中衡检测验字[2022]第29号

建设单位：德阳市旌辉投资有限责任公司

编制单位：四川中衡检测技术有限公司

2022年4月

建设单位法人代表：钟  波

编制单位法人代表：殷万国

项  目  负 责 人：刘  玲

填      表    人：周源

| 建设单位：德阳市旌辉投资有限责任公司（盖章） | 编制单位：四川中衡检测技术有限公司（盖章） |
| --- | --- |
| 电 话：13990291771 | 电 话：0838-6185095 |
| 传 真：/ | 传 真：0838-6185095 |
| 邮 编：618000 | 邮 编：618000 |
| 地 址：四川省德阳市区兰花巷28号 | 地 址：德阳市金沙江西路702号 |

### 表一

| 建设项目名称 | 罗江区城镇污水处理设施及配套管网项目——御营镇子项 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 德阳市旌辉投资有限责任公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建√ 改扩建 技改 迁建 （划√） |  |  |  |  |
| 建设地点 | 德阳市罗江区御营镇 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 污水处理 |  |  |  |  |
| 设计处理能力 | 污水处理能力0.02万m3/d |  |  |  |  |
| 实际处理能力 | 污水处理能力0.02万m3/d |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2019年05月 | 开工建设时间 | 2018年12月 |  |  |
| 调试时间 | 2020年06月 | 现场监测时间 | 2021年3月2日、3日 |  |  |
| 环评报告表审批部门 | 德阳市罗江区行政审批局 | 环评报告表 编制单位 | 四川众望安全环保技术咨询有限公司 |  |  |
| 环保设施 设计单位 | / | 环保设施 施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算 | 779.21万元 | 环保投资总概算 | 93.8万元 | 比例 | 12.04% |
| 实际总投资 | 779.21万元 | 实际环保投资 | 93.8万元 | 比例 | 12.04% |
| 验收监测依据 | 1、中华人民共和国国务院令第682号《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》（2017年7月16日）； 2、中华人民共和国生态环境部，公告（2018）9号，《关于发布<建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类>的公告》（2018年5月15日）； 3、中华人民共和国生态环境部，环办环评函[2020]688号，《关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知》（2020年12月13日）， 4、《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日起实施，（2014年4月24日修订）； 5、《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日起实施，（2017年6月27日修订）； 6、《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日起实施，（2018年10月26日修正）； 7、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日起实施，（2018年12月29日修正）； 8、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年9月1日起实施，（2020年4月29日修订）； 9、罗江县发展和改革局，川投资备【2018-510626-50-03-285474】FGQB-0169号，《四川省固定资产投资项目备案表》，2018.7.20； 10、四川众望安全环保技术咨询有限公司，《罗江区城镇污水处理设施及配套管网项目—御营镇子项环境影响报告表》，2019.05； 11、德阳市罗江区行政审批局，德市罗行发〔2019〕110号，《关于德阳市旌辉投资有限责任公司罗江区城镇污水处理设施及配套管网项目-御营镇子项环境影响报告表的批复》，2019.7.8； 12、验收监测委托书。 |  |  |  |  |

| 验收监测标准、标号、级别 | 废水：污水处理站排口汞、烷基汞（甲基汞+乙基汞）、镉、总铬、六价铬、总砷、铅标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002表2中标准限值；其余监测项目标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002表1中一级A标准限值。 无组织排放废气：标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002表4中二级排放浓度标准限值。 有组织排放废气：标准执行《恶臭污染物排放标准》GB14554-1993表2中排放标准限值。 厂界环境噪声：1~3#点位执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008表1中2类功能区标准限值， 环境噪声：4~8#点位执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类功能区标准限值。 |
| --- | --- |
| 1前言 1.1项目概况及验收任务由来 污水处理工程是防止水域污染，改善城市环境的主体工程，是保护人民身体健康，维护和促进城市经济发展的重要基础设施，也是城镇生产和人民生活不可缺少的社会公用设施，具有保护环境和保护生态平衡的重要作用。各级人民政府都把其纳入了建设规划和计划之中。 目前，罗江区御营镇生活污水处理能力不足，缺少系统的污水收集管网，乡镇的生活污水就近直接排入流经的河道、水体，致使水体水质恶化，将对居民的生活环境和身体健康造成影响，制约经济的发展。御营镇污水处理设施及配套管网的建设属于罗江区城镇污水处理设施及配套管网项目的子项目之一，属于城市基础设施建设项目。为加快罗江区污水处理站及配套管网建设，推进生活污水处理工作，进一步提高生活污水处理效率，切实改善水环境。德阳市旌辉投资有限责任公司实施“罗江区城镇污水处理设施及配套管网项目—御营镇子项”，建设污水处理设施及其配套管网，用以接纳处理御营镇镇内生活污水以及符合污水处理站进水水质要求的生产废水（比例＜30%）。 2018年8月31日，本项目经罗江县发展和改革局备案，备案号为：川投资备【2018-510626-50-03-285474】FGQB-0169号。2019年5月四川众望安全环保技术咨询有限公司编制完成该项目环境影响报告表。2019年7月8日，德阳市罗江区行政审批局以德市罗行发〔2019〕110号，下达了批复。根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）本项目属于登记管理，德阳市旌辉投资有限责任公司已于2021年6月16日取得固定污染源排污登记回执，登记编号为：91510600717543993C072X。 “罗江区城镇污水处理设施及配套管网项目—御营镇子项”于2019年12月开始建设，2020年5月建设完成，2020年6月投入试运营。项目建成后污水处理站处理能力为0.02万m3/d。目前主体设施和环保设施运行稳定，符合验收监测条件。 受德阳市旌辉投资有限责任公司委托，四川中衡检测技术有限公司于2021年2月对该项目进行了现场勘察，并查阅了相关技术资料，在此基础上编制了该项目竣工环境保护验收监测方案。在严格按照验收方案的前提下，四川中衡检测技术有限公司于2021年3月2日、3日开展了现场监测及检查，在综合各种资料数据的基础上编制完成了该项目竣工环境保护验收监测表。 御营镇镇水处理站选址为公共设施用地（排水用地），依黄水河而建，距离黄水河最近距离约5～10 m，北侧约300 m是罗江金程化工有限公司；东北侧约400～500 m是一家食用油生产厂家；西北侧隔河约60～85 m约有6户农户。根据环评，本项目卫生防护距离为以预处理池、贮泥池为边界向外50 m，本项目卫生防护距离内无居民、医院、学校等环境敏感点，均为农田。项目外环境关系见附图2。 本项目劳动人员2人，年运行365天，污水处理为24小时连续运行。 |  |
| 1.2 验收监测范围 德阳市旌辉投资有限责任公司罗江区城镇污水处理设施及配套管网项目—御营镇子项验收范围有：主体工程（污水处理站、配套管网）、辅助工程（管道）、办公生活设施等。详见表2-1。 |  |
| 1.3 验收监测内容 （1）废气排放监测； （2）废水排放监测； （3）厂界噪声监测； （4）固废处置检查。 |  |

### 表二

2项目工程内容及工艺流程介绍 2.1工程建设内容 本项目位于德阳市罗江区御营镇，建设内容如下： 污水处理厂：新建一座御营镇镇污水处理站（处理能力0.02万m³/d），使其出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标。污水处理站用于接纳御营镇镇内生活污水以及符合污水处理站进水水质要求的生产废水（进站生产废水的比例不得超过30%）。污水处理站占地2019.89m2，主要包括由预处理池（格栅渠、预沉池、调节池、储泥池）、一体化污水处理设备、除臭装置、综合用房等，采用AO+MBR工艺。 污水管网：新建污水管网约为4.5km。 纳污范围为御营镇居民生活污水以及符合污水处理站进水水质要求的生产废水（进站生产废水的比例不得超过30%）。设计进水水质如表 2-1 所示。受纳水体及出水水质：本工程污水处理站最终排放水体为凯江。出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002）一级 A标，设计出水水质指标如表 2-2 所示。 表2-1 污水处理站设计进水水质表 项目; COD (mg/L); BOD5 (mg/L); SS (mg/L); NH3-N (mg/L); TN (mg/L); TP (mg/L); pH. 进水水质; 300; 150; 180; 35; 40; 4; 5~10. 表2-2 污水处理站设计出水水质表 项目; COD (mg/L); BOD5 (mg/L); SS (mg/L); NH3-N (mg/L); TN (mg/L); TP (mg/L); pH. 进水水质; 50; 10; 10; 5; 15; 0.5; 6~9. 本项目组成及主要环境问题见表2-3所示，主要生产设备见表2-4所示。 表2-3 项目组成及主要环境问题 工程组成; 建设内容及规模; 可能产生的 环境问题. 环评拟建; 实际建设. 主体工程; 污水处理站; 新建处理能力为200m3/d污水处理站一座。占地面积为2019.89m2，绿化面积为2964m2。 污水处理站：由预处理池、一体化污水净化装置、除臭装置、综合用房组成。其中： （1）预处理池：包含格栅渠、预沉池、调节池、储泥池组成。其中：①格栅渠设两组，每组分别设有粗细格栅；②预沉池宽2m，长8m，有效水深1.5m，并配置潜污泵1台，Q=10m3/h，H=10m，N=0.75kw；③调节池长m8.6，宽6.5m，有效水深2.4m，并安装潜水搅拌机两台，直径260，转速720rpm，N=2.2kW；安装潜水搅拌机两台，直径260，转速：720rpm，N=2.2kW；潜污泵2台，一用一备，提升至一体化处理设备。单台水泵参数Q=8.75m3/h，H=10m，N=1.1kw。④储泥池为钢筋砼水池，平面尺寸3.5m×3.5m，有效水深3m，并安装自吸式潜水曝气机一台，进气量0.35~0.6m3/h，N=0.75kW。 （2）一体化污水净化装置：一体化设施由缺氧单元、好氧及膜单元、控制单元、办公单元组成，安装方便简单，处理效果稳定，一体化设施自带消毒功能。智能一体化污水净化系统为地上式，设备尺寸为：L×B=5.2m×8.5m×3m，基础尺寸为L×B=8.8m×5.5m×0.3m。设备间净距为2.5m。数量：1组2个。 （3）除臭装置：配置离子净化设备一套（内含设备箱体、过滤器、UV灯管等），1500m3/h；风机一台，Q=1500m3/h，P=2000Pa，N=7.5kW，配套电控柜及尾气排放系统。 （4）综合用房：1座，建筑面积40m2，单层框架结构，单层层高3.6m。设环保检测室、加药间。建筑尺寸为L×B×H=8.8×4.5×3.6m 加药间内设1方的乙酸钠储罐，储罐材质为PE。 隔膜计量泵2台：Q＝7L/; ，P=0.2MPa，P=0.2kW。 与环评一致; 噪声、固废、废气、废水. 配套管网; 污水管重力流入下游御营镇污水处理站，管线主要沿路边，田地，河道边敷设。本次新建污水主管长度约4.5km；污水接户支管长度约2.65km。采用DN300、DN400 HDPE双壁波纹管；埋深1~3m。 HDPE双壁波纹排水管de315 SN8共2100 m，HDPE双壁波纹排水管de400 SN8共4500 m。; 与环评一致; 生活污水、噪声、固废、废气. 辅助 工程; 管道; 污水检查井; 在管道交汇处、转弯处、管径或坡度改变处、跌水处以及直线管段上每隔一定距离处设置污水检查井。; 与环评一致; 生活污水、污泥. 办公生活设施; 污水处理站; 综合用房; 新建综合用房一座，作为污水处理站的附属用房，建筑面积40m2，单层框架结构，单层层高3.6m。设环保检测室、加药间。建筑尺寸为L×B×H=8.8×4.5×3.6m；加药间内设1方的乙酸钠储罐，储罐材质为PE。隔膜计量泵2台：Q＝7L/h，P=0.2MPa，P=0.2kW。; 与环评一致; 实验废水、生活污水、生活垃圾. 值班室; 设置1间值班室（含卫生间）。; 与环评一致. 公用工程; 供水; 由城市给水管提供，为保证安全，消防用水也由给水管提供。给水管采用PE给水管。; 与环评一致; /. 供电; 站址用电接入当地城镇或乡镇电网，此外，在罗江城南工业园区污水处理厂处设有1套移动式备用电源，用; 本项目的备用电源，当本污水处理站出现停电时，备用电源在0.5~1 h内赶至站址进行供电。 与环评一致; /. 消防; 在厂区内部总平面布置上，按生产性质、工艺要求及火灾危险性的大小等划分出各个相对独立的小区，并在各小区之间采用道路相隔，所有建构筑物的耐火等级至少达到II级。; 与环评一致; /. 环保工程; 施工期; 水土保持; 在施工区设置排水沟、截水沟、表面临时覆盖设施，并设置临时挡土墙；设有临; 表土堆存区，部分回填，剩余部分外运至弃土场。 与环评一致; /. 废水; 施工期生活污水依托周边既有生活污水处理设施；施工废水和试压废水经临时沉淀池沉淀处理后回用，不外排; 与环评一致; /. 废气; 施工期配备洒水车治理施工扬尘；对施工机械设备和车辆进行定期维修保养，减少设备废气的产生; 与环评一致; /. 噪声; 合理布局产噪施工设备的位置，远离声环境敏感点，定期对设备做维护保养，; 与环评一致; /. 固废; 在站址旁设置临时表土堆存区，部分回填，剩余部分运至市政指定弃土场；建筑垃圾运至市政指定地点；生活垃; 经垃圾桶统一收集后交由环卫部门统一处理 与环评一致; /. 营运期; 废水; 值班人员生活污水经排水管道系统汇集后，进入本污水处理站与其他生活污水一起经污水处理站处理后，出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标。出水口设置在线监测系统1套，监测因子包括pH、COD、NH3-N、TP、TN。; 与环评一致; 废水. 废气; 产臭气建（构）筑物全部密封加盖，污水处理站安装除臭装置（离子净化装置）并设置50 m卫生防护距离。加强管理，种植吸附有害气体的高大树木等，设置绿化带控制恶臭对周边环境的影响。; 与环评一致; 废气. 噪声; 加强管理，设备减震、消声装置，厂房隔音; 与环评一致; 噪声. 固废; 污水处理站产生的污泥脱水80%; 运至罗江区御营镇三叉河村7组，用作饲养蚯蚓；栅渣与沉砂运至市政指定填埋点；生活垃圾经垃圾桶收集后交由环卫部门统一收集处理。 污泥采用罐车定期拉运至城南工业园区污水处理厂经板框压滤机脱水处理后交由四川源生风环保科技有限公司运输处置（四川源生风环保科技有限公司最终委托广元海创环保科技有限责任公司或江油红狮环保科技有限公司进行水泥窑协同处置），栅渣与沉砂运交由当地环卫部门统一清运处置；生活垃圾经垃圾桶收集后交由环卫部门统一收集处理。; 固废. 绿化及道路硬化; 在厂区周边和各功能区设置防护林带，在适合区域种植适合的植物，建筑周围以种植草皮为主。厂内除绿化以外所有区域地面采用混凝土硬化处理。; 与环评一致; /. 表2-4 本项目污水处理站主要设备表 序号; 环评拟建; 实际建设. 名称; 规格型号、参数; 数量; 名称; 规格型号、参数; 数量; 数量. 一、自控设备材料表. 1; PLC机柜; /; 1套; 1; PLC机柜; /; 1套. 2; 不间断电源（UPS）; 3kVA 6; min 1套; 2; 不间断; 源（UPS） 3kVA 60min; 1套. 3; 弱电机柜; /; 1套; 3; 弱电机柜; /; 1套. 4; 数据采集器; 200测点，无线传输，含无线信号收发装置，支持3/4G; 1套; 4; 数据采集器; 200测点，无线传输，含无线信号收发装置，支持3/4G; 1套. 5; 数据流量; 具体规格以当地移动运行商提供为准; 1套; 5; 数据流量; 具体规格以当地移动运行商提供为准; 1套. 6; 室外仪表箱; /; 2套; 6; 室外仪表箱; /; 2套. 7; 现场控制站; DI：18，DO：6，AI：5; 1座; 7; 现场控制站; DI：18，DO：6，AI：5; 1座. 8; 编程软件; 与PLC配套; 1套; 8; 编程软件; 与PLC配套; 1套. 9; 计算机信号电缆; DJYPV-2x2x1.0; 200米; 9; 计算机信号电缆; DJYPV-2x2x1.0; 200米. 10; 控制电缆; KVV-0.45/0.75kV-3x1.5; 200米; 10; 控制电缆; KVV-0.45/0.75kV-3x1.5; 200米. 二、视频安防监控设备表. 1; 彩色黑白自动转换式云台型变焦距摄像机; CMOS图像传感器,百万高清摄像头红外，带电源转换器，带云台。; 1套; 1; 彩色黑白自动转换式云台型; 焦距摄像机 CMOS图像传感器,百万高清摄像头红外，带电源转换器，带云台。; 1套. 2; 摄像机安装立柱; 高度4.0米; 1付; 2; 摄像机安装立柱; 高度4.0米; 1付. 3; 网络硬盘录像机; 4路视频输入，HDMI/VGA输出，支持1080P，含3T大容量硬盘1块; 1台; 3; 网络硬盘录像机; 4路视频输入，HDMI/VGA输出，支持1080P，含3T大容量硬盘1块; 1台. 4; 网线; /; 40米; 4; 网线; /; 40米. 5; 供电电线; RVV 3x1.5; 40米; 5; 供电电线; RVV 3x1; 5 40米. 6; 镀锌钢; SC25; 70米; 6; 镀锌钢管; SC25; 70米. 7; 信号防雷模块; /; 1个; 7; 信号防雷模块; /; 1个. 三、检测仪表设备. 1; 氨氮分析仪; 0~12mg/L，4~20mA，~220V; 1套; 1; 氨氮分析仪; 0~12mg/L，4~20mA，~220V; 1套. 2; COD分析仪; 0~200mg/L，4~20mA，~220V; 1套; 2; COD分析仪; 0~200mg/L，4~20mA，~220V; 1套. 3; 总磷/总氮分析仪; TP：0~2.0m; /L，TN:0~20.0mg/L，4~20mA，~220V 1套; 3; 总磷/总氮分析仪; TP：0~2.0m; /L，TN:0~20.0mg/L，4~20mA，~220V 1套. 4; 超声波; 位计 0~5m，4~20mA，~220V; 1套; 4; 超声波; 位计 0~5m，4~20mA，~220V; 1套. 5; 电磁流量计; DN100，4~20mA，~220V; 1套; 5; 电磁流量计; DN100，4~20mA，~220V; 1套. 6; 水质采样装置; 仪表厂家成套提供; 1套; 6; 水质采样装置; 仪表厂家成套提供; 1套.

2.2原辅材料消耗及水平衡 2.2.1原辅材料消耗 本项目原辅材料及能耗见表2-5所示，水平衡图见图2-1所示。 表2-5 主要原辅材料及能耗情况表 序号; 名称; 单位; 环评预测消耗量; 实际耗量. 1; PAM; t/a; 8; 8. 2; PAC; t/a; 8; 8. 3; 水量; m3/a; /; 1029.3. 4; 电; 万kW·h; 550; 550. 2.2.2项目水平衡 本项目用水量为2.82m3/d，生活污水产生量为0.096m3/d。道路冲洗废水和绿化用水均蒸发损失。项目水平衡图详见图2-1。 图2-1 本项目水平衡图（m3/d）

2.4主要工艺流程及产污环节 本工程营运期工艺流程见图2-2。 图2-2 污水处理站工艺流程图 工艺流程简述 原污水经一体化泵站截留部分大颗粒与漂浮杂物后提升至预处理池中的格栅渠单元，去除污水中的小颗粒悬浮物、漂浮物以及砂类后进入预沉池，经预沉池沉积处理后的上清夜经排水管道流入调节池中；经调节池预处理后进入一体化污水处理设备（包含AO生物池和MBR膜池）中进行生化处理；而后经生化处理后的污水进入紫外消毒渠消毒，经过监测后达标通过新建的排污口排入黄水河，经生化处理的污泥则进行储泥池暂存处理，而后外运处理。 2.3项目变动情况 根据生态环境部办公厅文件环办环评函[2020]688号《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》有关规定，建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，界定为重大变动。属于重大变动的应当重新报批环境影响评价文件，不属于重大变动的纳入竣工环境保护验收管理。”本项目具体变动情况见表2-6，对照《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》相关规定，本项目不属于重大变动，可纳入竣工环境保护验收管理。 表2-6 项目变动情况一览表 类别; 环评拟建; 实际建设情况; 说明. 环保工程; 污水处理站产生的污泥脱水80%后运至罗江区御营镇三叉河村7组，用作饲养蚯蚓。; 采用罐车定期拉运至城南工业园区污水处理厂经板框压滤机脱水处理后交由江油青泽环保科技有限公司处理后最终交由香水砖厂制砖。; 根据实际建设需要，由相关资质单位处置污泥，不属于重大变更.

### 表三

3主要污染物的产生、治理及排放 污水管网已施工完成，由于管道埋于地下，营运期对环境无明显影响，因此本次验收主要分析管网施工完成后的植被恢复及水土保持措施检查及污水处理站主要污染物的产生、治理及排放。 3.1施工期污染物排放及治理 3.1.1管网施工期污染物排放及治理 项目管网施工期已结束，根据现场勘查及人员访谈，施工期产生的污染物主要有： （1）施工废水排放及治理 ①生活污水：项目施工人员生活污水利用当地已有的卫生设施收集处理。 ②冲洗废水：在施工场地进出口设置一个车辆及施工设备冲洗点，另外设置临时沉淀池用于处理施工期的施工废水，废水回用于冲洗，不外排。 ③含油废水：施工机械的维修和跑、冒、滴、漏的污油和(或)露天施工机械被雨水冲刷后产生一定量的含油污水。设置有隔油沉淀池，废水经隔油沉淀池处理后重复利用，不外排。 ④管道试压废水：本项目管道敷设完成后需要采用清洁水为介质进行水压试验，所产生的试压污水主要污染物为悬浮物，且浓度较低，管道试压废水回用于施工期用水，不外排。 ⑤路面养护排水：因用水量较小，废水排放量小，因此养护废水未专门处理。 （2）施工废气排放及治理 ①施工扬尘：施工扬尘包括土石方开挖扬尘和运输车辆行驶产生的扬尘，根据人员访谈，项目施工期采取设置2.5m高的双层夹心彩钢施工围挡；洒水抑尘；限制车速小于5km/h；及时清扫路面，保持路面清洁；运输车辆覆盖帆布，防止洒落；避免大风天气作业、加强施工期人员管理等措施减少施工扬尘。 ②车辆及施工机械尾气：来自于燃油机械产生的尾气，通过车辆限速、使用优质燃油、限制使用农用车辆及尾气超标车辆、禁止运输车辆超载、加强对施工机械和运输车辆养护等措施进行控制，减轻燃油废气对环境空气的影响。 - 施工噪声 通过合理安排施工作业时间；施工设备尽量采用低噪声设备；运输车辆夜间禁鸣喇叭；沿线距离管线两侧30m内的环境敏感点设置2.5m高的双层夹心彩钢施工围挡；加强对职工的教育，提高作业人员的环保意识，坚持科学文明施工等措施减轻噪声的影响。 （4）施工固废 ①开挖土方：管网施工在管沟开挖、回填后，将产生一定量的盈余土石方，运至御营镇镇污水处理站回填，弃土运至市政指定渣场。 ②建筑垃圾：施工现场设置建筑垃圾临时堆场，废弃水泥包装袋、钢筋、管材边角料等分类收集，集中交废品回收站处理；少量的砂石、碎砖块、废木料、清管废渣等建筑垃圾，集中收集后堆放于指定地点，统一由环境卫生管理处清运至指定建渣场。 ③生活垃圾：收集后运送至附近的垃圾处理站处理。 经现场勘查，项目施工后无遗留固废。 （5）生态、社会环境 ①植被破坏：施工中通过文明施工管理，合理安排施工进度，优化施工区场地布置，缩短施工周期，施工结束后，项目采取了布置景观、种植绿化带等措施恢复植被。 ②水土流失：在施工场地平整、工程土石方堆放过程中，改变了原有土地现状，使地形地貌受到扰动和破坏。施工中产生的弃土方，在雨季或大风天气情况下，会造成水土流失现象。项目采取在污水站站区布设1处表土临时堆放点对施工期剥离的表土进行集中堆放和防护，采用防雨布进行临时遮盖，防止降雨对临时堆土的冲刷和淋蚀；设置临时排水沟及临时沉沙凼等措施减轻水土流失 ③社会环境：施工中采用分段施工、半封闭施工等方式。施工过程中采取安排工作人员维持施工现场的交通秩序，合理安排车辆运输时间等措施，保持周围道路路面的平整和整洁，保证过往车辆和行人出行的安全和通畅。主体工程完成后，开展了清场、恢复绿化等配套工程。 ④环境敏感点保护措施：施工期采取了合理安排施工时间，选用低噪设备，加强施工场所设备维护管理，高噪声设备采取切实可行的隔声和减振措施；合理进行施工平面布置，高噪设备严禁夜间施工，等措施最大限度减轻了施工活动对群众生活带来的不利影响；加快施工时间，缩短施工周期；各敏感点周围200m范围内不设置搅拌站、临时堆场等，做到施工不扰民；加强施工现场扬尘防护管理，及时洒水降尘，严格控制车辆运输路线和时间，避免经过集中式居民点、学校、医院等，防止扬尘和噪声扰民；同时做好周边群众解释工作，避免发生扰民纠纷；在管线施工过程中，施工单位应在施工现场两侧50m外设置警示牌进行交通提醒，开挖断路应及时搭建临时便桥，以方便附近居民临时出行。 ⑤管线穿越河道施工：穿越道路施工时尽量不进行路面破除，采用顶管方式穿越，穿越时均采用钢筋混凝土套管保护，不进行道路开挖，施工中采用分段施工的方式，安排工作人员维持施工现场的交通秩序等措施减低施工影响。 ⑥管线穿越河道施工：在穿越河道的地段施工时采用了随桥悬挂架设方案，不进行河床开挖，通过加强施工管理，做好沿线建筑垃圾收集、处置，杜绝弃渣等固体废物下河等措施，有效避免对河流水质和水生生物带来不利影响，减少对居民的影响。 综上所述，根据现场踏勘和访谈，施工期间采取相应了保护措施，降低施工期对生态、社会的影响，施工期结束后，及时清理施工现场，采取了布置景观、种植绿化带等措施，进一步强化了生态恢复，现场无遗留问题。 3.1.2污水处理站施工期污染物排放及治理措施 （1）施工废水排放及治理 ①施工人员生活污水：项目施工人员生活污水利用当地已有的卫生设施收集处理。 ②冲洗泥浆水：利用乡镇内已有的洗车场解决清洗问题，未产生冲车辆及施工设备冲洗废水。 ③含油废水：施工机械的维修和跑、冒、滴、漏的污油和(或)露天施工机械被雨水冲刷后产生一定量的含油污水。设置有一个隔油沉淀池，废水经隔油沉淀池处理后重复利用，不外排。 （2）施工废气排放及治理 ①施工扬尘：施工扬尘包括土石方开挖扬尘和运输车辆行驶产生的扬尘，根据人员访谈，项目施工期采取在施工现场周围设置2.5m高的围墙；洒水抑尘；限制车速小于5km/h；及时清扫路面，保持路面清洁；运输车辆覆盖帆布，防止洒落；避免大风天气作业、加强施工期人员管理等措施减少施工扬尘。 ②交通运输扬尘：据人员访谈，项目施工期采取限值车速、定期对地面洒水、限值车速、对开挖裸露采用密目网覆盖等措施减少交通运输扬尘。 ③车辆及施工机械尾气：来自于燃油机械产生的尾气，通过车辆限速、使用优质燃油、限制使用农用车辆及尾气超标车辆、禁止运输车辆超载、加强对施工机械和运输车辆养护等措施进行控制，减轻燃油废气对环境空气的影响。 - 施工噪声 通过合理安排施工作业时间；施工设备尽量采用低噪声设备；运输车辆夜间禁鸣喇叭；施工场地周边设置2.5m高的双层夹心彩钢施工围挡；加强对职工的教育，提高作业人员的环保意识，坚持科学文明施工等措施减轻噪声的影响。 （4）施工固废 ①表土及植被：表土临时堆放在施工营地内的表土堆场中，后期全部用于绿化覆土。植被可综合利用的干、枝、茎经分类后，外卖，其余的置于表土中，作腐植土绿化回用。 ②弃土：开挖土方全部用于回填，无弃土产生。 ③建筑垃圾：施工现场设置建筑垃圾临时堆场，钢筋、钢板、木材等下角料分类回收，交废物收购站处理；建筑垃圾，如含砖、石、砂的杂土集中堆放，定时清运，送至建设部门指定地点处置。 ④生活垃圾：收集后运送至附近的垃圾处理站处理。 经现场勘查，项目施工后无遗留固废。 3.1.3污水处理站施工生态恢复措施 - 植被恢复措施 施工中通过文明施工管理，合理安排施工进度，优化施工区场地布置，缩短施工周期，施工结束后，项目采取布置景观、种植绿化带等措施恢复植被。 （2）临时措施 施工期对地表的扰动使局部地区表土失去防冲固土能力，场地内临时堆方结构松散，可能被雨水冲刷造成的水土流失。 项目采取在污水站站区布设1处表土临时堆放点对施工期剥离的表土进行集中堆放和防护，采用防雨布进行临时遮盖，防止降雨对临时堆土的冲刷和淋蚀；设置临时排水沟及临时沉沙凼等措施减轻水土流失。 3.2营运期废气的产生、治理及排放 本项目运营期间产生的大气污染物主要为污水处理构筑物及储泥池产生的恶臭。 治理措施：污水处理构筑物及储泥池产生的恶臭通过管道收集后经除臭装置（过滤器+UV灯管）处理后通过15m排气筒排放。同时通过加强厂区内绿化；加强管理，定期消毒及杀灭蚊、蝇，及时清运污泥和栅渣等措施减少恶臭的影响。 根据环境影响报告表，本项目未设置大气环境防护距离。卫生防护距离为以预处理池、贮泥池为边界向外50 m。经过现场踏勘及调查，在本项目卫生防护距离范围内，无学校、医院、居民等环境敏感点。 3.3营运期废水的产生、治理及排放 本项目污水主要包括员工生活废水，产生量约为0.096m3/d，经过污水处理站处理达标排放的尾水，主要污染物为COD、BOD5、SS等。 治理措施：生活废水经集中收集后进入厂区内污水处理站处理，处理后达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标标准，就近排入黄水河。 3.4营运期噪声的产生、治理 本项目噪声源主要为鼓风机、厂区各类水泵以及污水提升泵站。 治理措施：采取地下式潜水泵、地下式污水提升泵站；加强仪器设备的维护；合理布局等措施降噪。 3.5营运期固体废弃物的产生、治理及排放 项目营运期产生的固体废物主要为生活垃圾、栅渣、沉砂及剩余污泥。 - 生活垃圾：产生量约0.365t/a，由当地环卫部门统一清运处理。 - 栅渣：产生量约5.2t/a，由当地环卫部门统一清运处理。 - 沉砂：产生量约1.4t/a，由当地环卫部门统一清运处理。 - 剩余污泥：污泥产生量为50t/a，采用罐车定期拉运至城南工业园区污水处理厂经板框压滤机脱水处理后交由江油青泽环保科技有限公司处理后最终交由香水砖厂制砖 - 在线监测废液：产生量约为0.3t/a，暂存于罗江城南污水处理厂危废暂存间内，最终交由四川省银河化学股份有限公司进行处置。 备注：由于罗江区御营镇污水处理站及罗江城南工业园区污水处理厂均由德阳市旌辉投资有限责任公司负责运营管理，且罗江区御营镇污水处理站在线监测废液产生量少，因此我公司采用公司内部车辆将御营污水处理站在线监测废液内部运输至罗江城南工业园区污水处理厂危废暂存间内进行暂存，最终交由四川省银河化学股份有限公司进行处置。罗江区御营镇污水处理站的在线监测废液运输至城南污水处理厂为我公司内部运输，运输过程中我公司作为责任主体负责运输。在线监测废液从城南污水处理厂运输至四川省银河化学股份有限公司由绵阳四泰物流有限公司作为责任主体负责运输。 3.6地下水污染防治 本项目如果污水处理站污水池体或管网发生渗漏，有可能对地下水造成污染。 通过对厂区不同构筑物以及厂外管道进行不同级别的防渗防治地下水污染。预处理池、一体化污水净化设备、提升泵房为重点防渗区，铺设人工防渗材料，渗透系数≤10-10cm/s；综合用楼等为一般防渗区，全部做地面硬化，渗透系数≤10-7cm/s。所有设备凡与水接触部件均为镀锌管、PE、PVC、PVCU等防腐材质。所有阀体（空气管道除外），包括法兰球阀、法兰闸阀、球阀等均为PVCU、铸铁等防腐材质。 3.7其他环境保护措施 3.7.1环境风险防范措施 本项目存在的环境风险事故为：污水管网破裂、断裂以及堵塞，污水将从管网中溢出，可能对地表水或地下水环境造成污染。设备故障事故及检修影响污水处理站的正常运行。地震会导致构筑物损坏，污水溢出，造成局部污染。在线监测废液运输过程中发生流失、泄漏、扩散，造成土壤和地下水污染。 本项目采取的环境风险防范措施为： ①加强施工期间的管理、检查，确保施工质量。 ②出水口安装废水在线监测设备。 ③停电时，公司租赁外部柴油发电机作为备用电源。 ④定期巡检，调节、保养、维修设备。严格控制处理单元的水量、水质、停留时间、负荷强度等，确保处理效果的稳定性，定期采样监测，操作人员及时调整，使设备处于最佳工况。 ⑤污水处理系统设置未并联的双系统，一开一备，确保处理系统连续、稳定运行，可避免设备故障造成污水处理系统停运。 ⑥采用防渗漏、防遗撒、易于装卸的专用密闭式运输车辆运输在线监测废液。运输车辆具有明显的严控废物警示标志。运输过程中全过程管理，防止因裸露、散落或泄漏造成二次污染。按照规定的路线进行运输，运输路线尽量避开人群密集区、交通集中区和居民住宅等环境敏感区。运输途中不停靠和中转，严禁将在线监测废液向环境中倾倒、丢弃、遗漏。运输过程中发生流失、泄漏、扩散时，应当立即采取紧急处理措施，并及时向当地生态环境部门报告。由专人负责在线监测废液的运输，并对其进行相关法律法规、专业技术、安全防护及紧急处理等知识培训。 3.7.2环境管理检查 （1）环境保护档案管理情况检查 项目环保档案由综合部负责管理，负责登记归档并保管。 （2）环境保护管理制度的建立和执行情况检查 公司制定了《环保管理制度》、《污泥、在线监测废液管理制度》等环保管理制度，配备有环保管理人员，明确了环保管理人员的环保职责，明确了总经理为公司环境保护工作第一责任人，对项目产生的各项污染的处理及防治进行统筹安排、合理布局。 （3）《突发环境事件应急预案》检查 德阳市旌辉投资有限责任公司制定了《突发环境事件应急预案》，并于2021年10月26日报送德阳市罗江区生态环境局备案，备案号510626-2021-052-L。建立健全公司突发性环境污染事故应急组织体系，明确各应急组织机构职责，提高公司应对突发环境污染事故的能力。公司建立了突发性环境污染事故应急救援队，成立环境应急指挥部，负责指导、协调突发性环境污染事故的应对工作。 3.7.3 排污口规范化设置及在线监测装置 （1）本污水处理站设置了废水排污口，已按照《排污口规范化整治技术要求（试行）》（国家环保局环监〔1996〕470号）、《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995、GB15562.2-1995）的规定设置了规范化的排污口。 （2）废水排污口设置在线监测装置，废水在线监测装置如下表所示： 表3-1 废水在线监测装置情况一览表 废水在线监测设备名称; 数量; 监测因子; 监测数据 是否联网. 废水在线监测系统; 1套; pH、氨氮、CODCr、总磷、总氮; 否. 3.8 处理设施 表3-2 运行期污染源及处理设施对照表 内容 类型; 排放源; 污染物名称; 环评防治措施; 实际防治措施. 废气; 恶臭; 硫化氢、氨; 对污水处理站设置50m卫生防护距离，加强厂区绿化、除臭装置等安装排风扇，提升泵全密闭处理。; 污水处理站设置50m卫生防护距离，卫生防护距离范围内无学校、医院、居民等环境敏感点。污水处理构筑物及储泥池产生的恶臭通过管道收集后经除臭装置（过滤器+UV灯管）处理后通过15m排气筒排放。同时通过加强厂区内绿化；加强管理，定期消毒及杀灭蚊、蝇，及时清运污泥和栅渣等措施减少恶臭的影响。. 废水; 生活废水; SS、NH3-N COD、BOD5; 经集中收集后进入厂区内污水处理站处理，处理后排放; 经集中收集后进入厂区内污水处理站处理，处理后排放. 固废; 生活垃圾; 运至市政指定填埋点; 定期清理，交由当地环卫部门统一清运处理. 栅渣与沉砂; 运至当地垃圾填埋场填埋; 由当地环卫部门统一清运处理. 污泥; 污水处理站产生的污泥脱水80%后运至德阳市罗江区御营镇三叉河村7组，用作饲养蚯蚓。; 采用罐车定期拉运至城南工业园区污水处理厂经板框压滤机脱水处理后交由江油青泽环保科技有限公司处理后最终交由香水砖厂制砖。. 在线监测废液; /; 在线监测废液收集后暂存于罗江城南污水处理厂危废暂存间内，最终交由四川省银河化学股份有限公司进行处置。. 噪声; 鼓风机及厂区各类水泵等设备; 噪声; 设置隔音罩、设置减振垫、厂房隔声，墙体采用吸引材料；运行时加强维护等; 采用地下式潜水泵、地下式污水提升泵站；加强仪器设备的维护；合理布局等. 表3-2 环保设施（措施）一览表 单位：万元 项目; 环评; 实际. 内容; 投资（万元）; 内容; 投资（万元）. 施工 期; 废水; 本工程在施工场地进出口设置车辆及施工设备冲洗点。另外需设置临时沉淀池用于处理施工期的施工废水。; 1; 本工程在施工场地进出口设置车辆及施工设备冲洗点。另外需设置临时沉淀池用于处理施工期的施工废水。; 1. 固废; 生活垃圾交由环卫部门统; 处理；建筑垃圾部分回收利用，剩余垃圾送建筑渣场处理；污水处理站施工现场设置临时表土堆存区，部分用于回填，站内和管网开挖的弃土运至指定弃土场。 2.8; 生活垃圾交由环卫部门统一处理；建筑垃圾部分回收利用，剩余垃圾送建筑渣场处理；污水处理站施工现场设置临时表土堆存区，部分用于回填，站内和管网开挖的弃土运至指定弃土场。; 2.8. 废气; 洒水车：1辆，5m3/辆。 移动式射雾器：20台，有效射程50m。 移动式喷水软管：设置数量视情况而定，分别对施工过程进行喷水控尘。 施工围挡：靠近居民路段设置双层夹心彩钢结构施工围挡，高约2.5 m，长约1 km。 密目网：对裸露边坡、开挖路面、场平工程等进行遮盖。; 2; 洒水车：1辆，5m3/辆。 移动式射雾器：20台，有效射程50m。 移动式喷水软管：设置数量视情况而定，分别对施工过程进行喷水控尘。 施工围挡：靠近居民路段设置双层夹心彩钢结构施工围挡，高约2.5 m，长约1 km。 密目网：对裸露边坡、开挖路面、场平工程等进行遮盖。; 2. 施工噪声; 优选低噪声设备；加强设备的维修、保养和管理；强噪声设备作业采用局部隔声降噪措施；禁止夜间及“两考”期间施工。; 2; 优选低噪声设; ；加强设备的维修、保养和管理；强噪声设备作业采用局部隔声降噪措施；禁止夜间及“两考”期间施工。 2. 在靠近敏感路段一侧设置2.5 m高的施工围挡。加强管理，合理安排作业时间，有固定工位的高噪声、小体积设备设置简易隔声罩等。; 1; 在靠近敏感路段一侧设置2.5 m高的施工围挡。加强管理，合理安排作业时间，有固定工位的高噪声、小体积设备设置简易隔声罩等。; 1. 水土保持; 在施工区和临时堆场设置排水沟、截水沟、表面临时覆盖设施，并设置临时挡土墙，加强施工人员环保意识教育，道路绿化及; 观设计。 计入水保投资; 在施工区和临时堆场设置排水沟、截水沟、表面临时覆盖设施，并设置临时挡土墙，加强施工人员环保意识教育，道路绿化及景观设计。; 计入水保投资. 营 运 期; 废水; 生活废水收集后导入格栅渠，进入污水处理系统进行达标处理后排放。; 计入工程投资; 生活废水收集后导入格栅渠，进入污水处理系统进行达标处理后排放。; 计入工程投资. 在污水处理站排水口在线监测系统1套（监测因子：pH、COD、NH3-N、TP、TN）；中控系统1套; 50; 在污水处理站排水口在线监测系统1套（监测因子：pH、COD、NH3-N、TP、TN）；; 控系统1套 50. 废气; 安装离子净化除臭装置、产臭位置全部密封加盖，设置50m卫生防护距离。（该范围内不得规划居住、文教卫及; 类产业设施；不宜引进食品、医药等对污水处理站有限制的企业）；污泥必须日产日清。 4; 安装离子净化除臭装置、产臭位置全部密封加盖，设置50m卫生防护距离。（该范围内不得规划居住、文教卫及; 类产业设施；不宜引进食品、医药等对污水处理站有限制的企业）；污泥必须日产日清。 4. 加强管理，种植吸附有害气体的高大树木等，设置绿化带控制恶臭对周边环境的影响。; 1; 加强管理，种植吸附有害; 体的高大树木等，设置绿化带控制恶臭对周边环境的影响。 1. 噪声; 加强管理，设备减震、消声装置，厂房隔音; 投资计入工程费中; 加强管理，设备减震、消声装置，厂房隔音; 投资计入工程费中. 固废; 污水处理站产生的污泥脱水80%后运至德阳市罗江区御营镇三叉河村7组，用作饲养蚯蚓，业主已与德阳市瑞麟龙农业科技有限公司签订污泥接纳协议。该公司剩余污泥容纳能力为15吨/日，有能力接纳本污水处理站产生的污泥；栅渣与沉砂运至市政指定填; 点；生活垃圾经垃圾桶收集后交由环卫部门统一收集处理。 20; 生活垃圾、栅渣、沉砂交由当地环卫部门统一清运处置。污泥采用罐车定期拉运至城南工业园区污水处理厂经板框压滤机脱水处理后交由江油青泽环保科技有限公司处理后最终交由香水砖厂制砖。在线监测废液暂存于罗江城南污水处理厂危废暂存间内，最终交由四川省银河化学股份有限公司进行处置。; 20. 地下水防治; 对厂区不同构筑物以及厂外管道进行不同级别的防渗。预处理池、一体化污水净化设备、提升泵房为重点防渗区，铺设2mmHDPE土工膜，渗透系数≤10-10cm/s；综合用楼等为一般防渗区，全部做地面硬化，渗透系数≤10-7cm/s。所有设备凡与水接触部; 均为镀锌管、PE、PVC、PVCU等防腐材质。所有阀体（空气管道除外），包括法兰球阀、法兰闸阀、球阀等均为PVCU、铸铁等防腐材质。 8; 对厂区不同构筑物以及厂外管道进行不同级别的防渗。预处理池、一体化污水净化设备、提升泵房为重点防渗区，铺设2mmHDPE土工膜，渗透系数≤10-10cm/s；综合用楼等为一般防渗区，全部做地面硬化，渗透系数≤10-7cm/s。所有设备凡与水接触部件均为镀锌管、PE、PVC、PVCU等防腐材质。所有阀体（空气管道除外），包括法兰球阀、法兰闸阀、球阀等均为PVCU、铸铁等防腐; 质。 8. 绿化及道路硬化; 厂内处绿化以外所有区域地面采用混凝土硬化处理。; 2; 厂内处绿化以外所有区域地面采用混凝土硬化处理。; 2. 合计; 93.8; 合计; 93.8.

### 表四

4环评结论、建议及要求 4.1评价结论 本项目符合国家产业政策，选址与环境功能区划、区域规划具有良好相容性。在采取本环评报告所提出的环保措施的前提下，可保证各项污染物达标排放，且不改变当地的环境区域功能，项目建设体现了“清洁生产”和“总量控制”的原则，废水、废气、噪声、固废采取的污染防治措施技术可靠、经济可行。只要认真落实本报告表中提出的各项污染防治对策措施，保证环境保护措施的有效运行，确保污染物稳定达标排放，从环保角度而言，本项目的建设是可行的。 4.2环保要求和建议 1、项目应确保足够的环保资金，以实施污染物治理措施； 2、污水处理站运营单位应认真贯彻执行国家和地方的各项环保法规和方针政策，建立一套完善的“环境管理手册”，落实环境管理规章制度，强化管理，确定专门的环境管理人员，落实专人负责环保处理设施的运行和维护，接受当地环保部门的监督和管理。在当地环保部门的指导下，定期对污染物进行监测，并建立污染物管理档案，确保废水、废气、厂界噪声达标排放； 3、施工单位应严格按照有关规定文明施工，防止噪声扰民、注意防尘。同时避免雨季施工； 4、加强对固废的分类收集和管理工作。妥善保管废物，定期处置，防止逸散。 5、加强厂区绿化，确保绿化率达到设计要求； 6、按照卫生防护距离要求，厂区设置绿化防护带，在卫生防护距离范围内，不得新规划建设学校、医院和集中式居住区等敏感环境； 7、积极寻求中水回用、污泥资源化利用的途径； 8、严格岗位责任制，加强生产管理，避免不必要的停车和失控造成的污染和损失，对职工要定期进行清洁生产和环境风险防范等方面的宣传教育。加强生产设施的日常管理工作及设施的维修、保养，确保生产的正常运行，避免因生产事故而对水环境造成影响。 4.3项目环评批复（德市罗行发〔2019〕110 号） 德阳市旌辉投资有限责任公司： 你公司报送的《罗江区城镇污水处理设施及配套管网项目-御营镇子项环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，批复如下： 一、该项目位于罗江区御营镇。建设内容及规模：计划总投资779.21万元，其中环保投资92.3万元。新建一座污水处理站，处理能力为200m3/d,采用AO+MBR 处理工艺，新建污水主管网约4.5km，支管约2.65km，及相应的辅助设施。服务对象为御营场镇居民及周边临近村庄及场镇的工业企业（工业废水比例不得超过30%）。 项目属《产业结构调整指导目录（2011年本）(修正)》中的鼓励类，符合现行国家产业政策。德阳市罗江区住房和城乡建设局出具地块规划条件“罗建规条【2018】174号”，土地使用性质为公用设施用地。四川省人民政府《关于德阳市罗江区2017年第二批乡镇建设用地的批复》（川府土【2018】670号），同意该地块为建设用地，符合相关规划要求。 根据报告表的评价结论和专家对报告表的审查意见，建设单位在落实报告表中提出的各项环保措施和环境风险防范措施后，项目建设对环境的影响能够得到缓解和控制。因此，我局同意该项目在拟选地址按照报告表规定项目的性质、规模、地点、工艺及环境保护对策措施和本批复要求进行建设。 二、项目建设和营运应重点做好以下工作： （一）落实施工期各项污染控制措施。加强施工期环境管理，结合周围环境敏感点，合理安排施工时间，优化施工场地布局、施工方式、减轻施工扬尘、噪声对周围环境的影响，避免施工扰民。 （二）落实施工期生态环境保护措施和水土保持措施。尽量减少施工临时占地面积，严禁弃渣下河，施工结束后及时进行场地清理，防止水土流失，及时做好生态恢复。 （三）落实施工弃渣处理措施。按照“资源化、减量化、无害化”的要求，做好各类固废的处置工作。建筑废料尽量回收利用；合理调配利用工程土方，减少剩余土方量，弃方应集中堆放，及时处置，临时堆放地应采取防尘、防雨措施，防止扬尘污染及水土流失。 （四）落实污水处理站营运期环境管理措施。加强环境管理，落实环保岗位责任制，加强污水处理设施的维护与管理，严格监控进水质、水量等指标的准确性和变化幅度，进站废水须先经预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准或污水处理站设计进水水质要求后方可进入污水处理站处理，确保污水处理站出水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A 标准。按报告表要求落实防渗措施，防止污染地下水。 （五）落实固体废物处置措施。项目产生的栅渣、沉沙和生活垃圾交环卫处置。污泥送德阳市瑞麟农用科技有限公司无害化蚯蚓养殖，落实污泥脱水措施，确保污泥含水率达到相关污泥运输处置要求。各类固体废物应及时清运，运输应采取密闭车辆，杜绝沿途抛洒和流失，避免二次污染。 （六）结合周边敏感点位置，优化总平布局，加强厂界绿化。分别以格栅、调节池和污泥浓缩池为边界划定50m的卫生防护距离，今后在卫生防护距离内不得建设住宅、医院、学校、食品等环境敏感设施，以免产生不良影响。 （七）落实环保管理规章制度，加强污水处理设施的日常维护与管理，确保正常运行；设计备用电源，防止停电等事故导致污染；制定应急预案和应急防范措施，确保水环境安全。 （八）按照环保部有关规定，规范排污口建设。 （九）项目实施后，报告表预测污染物排放量：COD:3.65t/a，NH3-N：0.365t/a。三、项目开工前，必须依法完备行政许可相关手续。 四、建设项目必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。纳入排污许可证管理的行业，必须按照国家排污许可证有关管理规定要求，申领排污许可证，不得无证排污或不按证排污。建设项目竣工后，建设单位应按规定标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收。 五、项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。自环评文件批复之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报有审批权限环境保护行政主管部门重新审核。 六、由罗江区环境监察大队负责日常环保监督管理。你单位应在收到本批复后15个工作日内，将批准后的报告表和批复送德阳市罗江生态环境局备案，并按规定接受各级环境保护行政主管部门的监督检查 4.4验收监测标准 （1）执行标准 污水处理站排口汞、烷基汞（甲基汞+乙基汞）、镉、总铬、六价铬、总砷、铅执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002表2中标准限值；其余监测项目执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002表1中一级A标准限值。 有组织排放废气：执行《恶臭污染物排放标准》（GB14555-93）表2中标准限值。 无组织排放废气：执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002表4中废气排放最高允许浓度二级标准限值。 厂界环境噪声：1#~3#执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准， 环境噪声：4#~8#执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 （2）标准限值 验收监测标准与环评标准限值见表4-1。 表4-1 验收标准与环评标准对照表 类型; 污染源; 验收标准; 环评标准. 废气; 无组织废气; 污水处理厂; 标准; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002表4中废气排放最高允许浓度二级标准限值; 标准; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002表4中废气排放最高允许浓度二级标准限值. 项目; 标准限值mg/m3; 项目; 标准限值mg/m3. 氨; 1.5; 氨; 1.5. 硫化氢; 0.06; 硫化氢; 0.06. 有组织废气; 污水处理厂; 标准; 执行《恶臭污染物排放标准》GB14554-1993表2中排放标准限值; 标准; /. 项目; 排放浓度mg/m3; 排放速率 kg/h; 项目; /; /. 氨; -; 4.9; 氨; /; /. 硫化氢; -; 0.33; 硫化氢; /; /. 厂界噪声; 机械 设备; 标准; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准; 标准; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 项目; 标准限值dB（A）; 项目; 标准限值dB（A）. 昼间; 60; 昼间; 60. 夜间; 50; 夜间; 50. 环境噪声; 机械设备; 标准; 《声环境质量标准》GB3096-2008表1中2类功能区标准限值; 标准; 《声环境质量标准》GB3096-2008表1中2类功能区标准限值. 项目; 标准限值dB（A）; 项目; 标准限值dB（A）. 昼间; 60; 昼间; 60. 夜间; 50; 夜间; 50. 废水; 污水; 标准; 汞、烷基汞、镉、总铬、六价铬、总砷、铅标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002表2中标准限值；其余监测项目标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002表1中一级A标准限值。; 标准; 汞、烷基汞、镉、总铬、六价铬、总砷、铅标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002表2中标准限值；其余监测项目标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002表1中一级A标准限值。. 项目; 限值（mg/L）; 项目; 限值（mg/L）; 项目; 限值（mg/L）; 项目; 限值（mg/L）. 化学需氧量; 50; 粪大肠菌群（MPN/L）; 1000; 化学需氧量; 50; 粪大肠菌群（MPN/L）; 1000. 五日 生化需氧量; 10; 汞; 0.001; 五日 生化需氧量; 10; 汞; 0.001. 悬浮物; 10; 甲基汞; -; 悬浮物; 10; 甲基汞; -. 动植物油; 1; 乙基汞; -; 动植物油; 1; 乙基汞; -. 石油类; 1; 烷基汞; 不得 检出; 石油类; 1; 烷基汞; 不得 检出. 阴离子表面 活性剂; 0.5; 镉; 0.01; 阴离子表面 活性剂; 0.5; 镉; 0.01. 总氮; 15; 总铬; 0.1; 总氮; 15; 总铬; 0.1. 氨氮; 5; 六价铬; 0.05; 氨氮; 5; 六价铬; 0.05. 总磷; 0.5; 总砷; 0.1; 总磷; 0.5; 总砷; 0.1. 色度（倍）; 30; 铅; 0.1; 色度（倍）; 30; 铅; 0.1. pH值 （无量纲）; 6~9; -; -; pH值 （无量纲）; 6~9; -; -. （3）总量控制指标 根据项目环评及批复，本项目外排总量指标建议如下：COD：3.65t/a，NH3-N：0.365t/a。

### 表五

5验收监测质量保证及质量控制 （1）验收监测期间，工况必须满足验收监测的规定要求，否则停止现场采样和测试。 （2）现场采样和测试应严格按照《验收监测方案》进行，并对监测期间发生的各种异常情况进行详细记录，对未能按《验收监测方案》进行现场采样和测试的原因应予以详细说明。 （3）监测质量保证按《环境监测技术规范》和《环境空气监测质量保证手册》的要求，进行全过程质量控制。 （4）环保设施竣工验收监测中使用的布点、采样、分析测试方法，应首先选择目前适用的国家和行业标准分析方法、监测技术规范，其次是国家环保总局推荐的统一分析方法或试行分析方法以及有关规定等。 （5）环保设施竣工验收的质量保证和质量控制，按《环境监测技术规范》和《环境空气监测质量保证手册》的要求，进行全过程质量控制。 （6）气体监测分析使用的大气综合采样器在进行现场前应对气体分析、采样器流量计等进行校核。 （7）噪声监测分析使用的噪声计应在测定前后对噪声仪进行校正，测定前后声级≤0.5dB（A）。 （8）实验室分析质量控制。 （9）验收监测的采样记录及分析测试结果，按国家标准和监测技术规范有关要求进行数据处理和填报，并按有关规定和要求进行三级审核。

### 表六

6验收监测内容 6.1废水监测 - 废水监测点位、监测项目及频次 表6-1 废水监测项目及频次 序号; 监测点位; 监测项目; 监测频率. 1; 污水处理站进口; 化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、总氮、氨氮、总磷、色度、pH值、粪大肠菌群、汞、甲基汞、乙基汞、烷基汞（甲基汞+乙基汞）、镉、总铬、六价铬、总砷、铅; 每天4次，监测2天. 2; 污水处理站出口. - 废水监测方法 表6-2 废水监测方法、方法来源、使用仪器 项目; 监测方法; 方法来源; 使用仪器及编号; 检出限. 化学需氧量; 重铬酸盐法; HJ828-2017; 50.0mL棕色酸式滴定管; 4mg/L. 五日生化需氧量; 稀释与接种法; HJ505-2009; ZHJC-W1250 SPX-250B-Z生化培养箱ZHJC-W808 MP516溶解氧测量仪; 0.5mg/L. 悬浮物; 重量法; GB11901-1989; ZHJC-W027 ESJ200-4A电子分析天平; 4mg/L. 动植物油; 红外分光光度法; HJ637-2018; ZHJC-W005 OIL460型红外分光测油仪; 0.06mg/L. 石油类; 红外分光光度法; HJ637-2018; ZHJC-W005 OIL460型红外分光测油仪; 0.06mg/L. 阴离子表面活性剂; 亚甲蓝 分光光度法; GB7494-1987; ZHJC-W422 723可见分光光度计; 0.05mg/L. 总氮; 碱性过硫酸钾消解紫外分光 光度法; HJ636-2012; ZHJC-W451 TU-1901双光束紫外可见 分光光度计; 0.05mg/L. 氨氮; 纳氏试剂 分光光度法; HJ535-2009; ZHJC-W422 723可见分光光度计; 0.025mg/L. 总磷; 钼酸铵 分光光度法; GB11893-1989; ZHJC-W142/ZHJC-W422 723可见分光光度计; 0.01mg/L. 色度; 稀释倍数法; GB11903-1989; /; /. pH值; 便携式pH计法; 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）; ZHJC-W372 SX-620笔式pH计; /. 粪大肠 菌群; 多管发酵法; HJ347.2-2018; ZHJC-W082 DHP-500BS电热恒温培养箱ZHJC-W411 DHP-600BS电热恒温培养箱; 20MPN/L. 汞; 原子荧光法; HJ694-2014; ZHJC-W450 PF52原子荧光光度计; 0.04μg/L. 甲基汞; 液相色谱法/ 原子荧光法; ZHJC/ZY/01-004; ZHJC-W003 PF52原子荧光光度计ZHJC-W367 SA520原子荧光形态分析仪; 0.25ng/L. 乙基汞; 液相色谱法/ 原子荧光法; ZHJC/ZY/01-004; ZHJC-W003 PF52原子荧光光度计ZHJC-W367 SA520原子荧光形态分析仪; 0.14ng/L. 烷基汞（甲基汞+乙基汞）; 液相色谱/ 原子荧光法; ZHJC/ZY/01-004; ZHJC-W003 PF52原子荧光光度计ZHJC-W367 SA520原子荧光形态分析仪; 甲基汞0.25ng/L 乙基汞0.14ng/L. 镉; 石墨炉原子吸收分光光度法; 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）; ZHJC-W798 iCE3500原子吸收 分光光度计; 0.10μg/L. 总铬; 高锰酸钾氧化-二苯碳酰二肼 分光光度法; GB7466-1987; ZHJC-W142 723可见分光光度计; 0.004mg/L. 六价铬; 二苯碳酰二肼 分光光度法; GB7467-1987; ZHJC-W422 723可见分光光度计; 0.004mg/L. 总砷; 原子荧光法; HJ694-2014; ZHJC-W003PF52原子荧光光度计; 0.3μg/L. 铅; 石墨炉原子吸收分光光度法; 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）; ZHJC-W798 iCE3500原子吸收 分光光度计; 0.70μg/L. 6.2废气监测 （1）无组织废气监测点位、项目及时间频率 表6-3 无组织废气监测点位、项目及时间频率 序号; 污染源; 监测点位; 监测项目; 监测时间、频率. 1; 污水处理厂; 厂界上风向1#; 氨、硫化氢; 监测2天，每天4次. 2; 厂界下风向2#. 3; 厂界下风向3#. 4; 厂界下风向4#. （2）无组织废气分析方法 表6-4 无组织排放废气监测方法、方法来源、使用仪器 项目; 监测方法; 方法来源; 使用仪器及编号; 检出限. 氨; 纳氏试剂 分光光度法; HJ533-2009; ZHJC-W1164 723可见分光光度计; 0.01mg/m3. 硫化氢; 亚甲基蓝 分光光度法; 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）; ZHJC-W1164 723可见分光光度计; 0.001mg/m3. （3）有组织废气监测点位、项目及时间频率 表6-5 有组织废气监测点位、项目及时间频率 序号; 污染源; 监测点位; 监测项目; 监测时间、频率. 1; 污水处理厂; 恶臭废气排气筒; 氨、硫化氢; 监测1天，每天3次. （4）有组织废气分析方法 表6-6 有组织排放废气监测方法、方法来源、使用仪器 项目; 监测方法; 方法来源; 使用仪器及编号; 检出限. 氨; 纳氏试剂 分光光度法; HJ533-2009; ZHJC-W1244 GH-60E型自动烟尘烟气测试仪 ZHJC-W1164 723可见分光光度计; 0.25mg/m3. 硫化氢; 亚甲基蓝 分光光度法; 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）; ZHJC-W1244 GH-60E型自动烟尘烟气测试仪 ZHJC-W1164 723可见分光光度计; 0.07μg/10mL. 6.3噪声监测 （1）噪声监测点位、时间、频率 表6-7 噪声监测点位、时间、频率 监测点位; 监测时间、频率; 方法来源. 1#厂界东南侧外1 m; 监测2天，昼夜各1次; GB12348-2008. 2#厂界西侧外1 m. 3#厂界北侧外1 m. 4#污水处理站西北侧居民点（黄水河对岸）; GB 3096-2008. 5#玉脑村（双龙门）. 6#范家大院. 7#御营镇高层建筑小区. 8#御营医院. （2）噪声监测方法 表6-8 噪声监测方法 项目; 监测方法; 方法来源; 使用仪器及编号. 厂界环境噪声; 工业企业厂界环境 噪声排放标准; GB12348-2008; ZHJC-W301 HS6288B噪声频谱分析仪. 环境噪声; 声环境质量标准; GB3096-2008; ZHJC-W301 HS6288B噪声频谱分析仪.

### 表七

7验收监测期间生产工况记录及验收监测结果 7.1验收期间工况情况 2021年3月2日、3日，罗江区御营镇污水处理厂及配套管网工程正常生产，环保设施正常运行，符合验收监测条件。 表7-1 验收监测生产负荷表 日 期; 工艺名称; 设计生产量; 实际生产量; 运行负荷. 2021.3.2; 污水处理; 200 m3/d; 115 m3/d; 57.5%. 2021.3.3; 污水处理; 200 m3/d; 34 m3/d; 17%.

7.2验收监测及检查结果 （1）废水监测结果 表7-2 污水处理站进口监测结果表 （单位：mg/L ） 点位 项目; 污水处理站进口. 03月02日; 03月03日. 第1次; 第2次; 第3次; 第4次; 第1次; 第2次; 第3次; 第4次. 化学需氧量; 96; 92; 93; 94; 91; 93; 91; 92. 五日生化需氧量; 30.1; 34.7; 31.7; 33.8; 26.4; 25.0; 27.3; 24.6. 悬浮物; 53; 51; 48; 51; 47; 53; 52; 50. 动植物油; 0.06; 0.06; 0.08; 0.08; 0.08; 0.06; 0.07; 0.06. 石油类; 0.12; 0.14; 0.12; 0.12; 0.16; 0.16; 0.15; 0.13. 阴离子表面活性剂; 0.478; 0.468; 0.451; 0.448; 0.486; 0.474; 0.461; 0.478. 总氮; 18.7; 18.6; 19.0; 18.7; 19.6; 19.6; 18.3; 19.2. 氨氮; 11.2; 11.0; 10.7; 11.0; 12.0; 12.5; 10.8; 11.1. 总磷; 1.91; 2.06; 2.11; 2.07; 2.15; 2.16; 2.20; 2.13. 色度（倍）; 16; 16; 16; 16; 16; 16; 16; 16. pH值（无量纲）; 8.22; 8.25; 8.12; 8.22; 8.28; 8.32; 8.24; 8.18. 粪大肠菌群（MPN/L）; ≥2.4 ×104; ≥2.4 ×104; ≥2.4 ×104; ≥2.4 ×104; ≥2.4 ×104; ≥2.4 ×104; ≥2.4 ×104; ≥2.4 ×104. 汞; 6×10-5; 6×10-5; 5×10-5; 6×10-5; 1.0×10-4; 5×10-5; 6×10-5; 6×10-5. 甲基汞; 2.5× 10-7L; 2.5× 10-7L; 2.5× 10-7L; 2.5× 10-7L; 2.5× 10-7L; 2.5× 10-7L; 2.5× 10-7L; 2.5× 10-7L. 乙基汞; 1.4× 10-7L; 1.4× 10-7L; 1.4× 10-7L; 1.4× 10-7L; 1.4× 10-7L; 1.4× 10-7L; 1.4× 10-7L; 1.4× 10-7L. 烷基汞（甲基汞+乙基汞）; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 镉; 1.0× 10-4L; 1.0× 10-4L; 1.0× 10-4L; 1.0× 10-4L; 1.0× 10-4L; 1.0× 10-4L; 1.0× 10-4L; 1.5× 10-4. 总铬; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.004L. 六价铬; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.004L. 总砷; 1.3 ×10-3; 1.2 ×10-3; 1.2 ×10-3; 1.4 ×10-3; 1.7 ×10-3; 1.8 ×10-3; 1.8 ×10-3; 1.9 ×10-3. 铅; 1.62 ×10-3; 2.08 ×10-3; 9.9 ×10-4; 1.64 ×10-3; 3.56 ×10-3; 3.60 ×10-3; 4.03 ×10-3; 3.66 ×10-3. 表7-3 污水处理站出口监测结果表 （单位：mg/L ） 点位 项目; 污水处理站排口; 标准 限值. 03月02日; 03月03日. 第1次; 第2次; 第3次; 第4次; 第1次; 第2次; 第3次; 第4次. 化学需氧量; 33; 33; 32; 33; 31; 30; 29; 32; 50. 五日生化需氧量; 8.0; 8.3; 8.8; 9.0; 7.6; 8.0; 7.6; 7.6; 10. 悬浮物; 7; 6; 7; 8; 6; 7; 8; 6; 10. 动植物油; 0.06L; 0.06L; 0.06L; 0.06L; 0.06L; 0.06L; 0.06L; 0.06L; 1. 石油类; 0.08; 0.08; 0.10; 0.08; 0.14; 0.10; 0.09; 0.12; 1. 阴离子表面活性剂; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.5. 总氮; 5.61; 5.57; 5.38; 6.05; 5.78; 5.53; 5.67; 5.74; 15. 氨氮; 1.95; 1.78; 2.07; 1.86; 1.24; 1.21; 1.36; 1.16; 5. 总磷; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.5. 色度（倍）; 2; 2; 2; 2; 2; 2; 2; 2; 30. pH值（无量纲）; 7.28; 7.28; 7.16; 7.23; 7.28; 7.18; 7.16; 7.32; 6~9. 粪大肠菌群（MPN/L）; 20L; 20L; 20L; 20L; 20L; 20L; 20L; 20L; 1000. 汞; 4×10-5L; 4×10-5L; 4×10-5L; 4×10-5L; 4×10-5L; 4×10-5L; 4×10-5L; 4×10-5L; 0.001. 甲基汞; 2.5× 10-7L; 2.5× 10-7L; 2.5× 10-7L; 2.5× 10-7L; 2.5× 10-7L; 2.5× 10-7L; 2.5× 10-7L; 2.5× 10-7L; -. 乙基汞; 1.4× 10-7L; 1.4× 10-7L; 1.4× 10-7L; 1.4× 10-7L; 1.4× 10-7L; 1.4× 10-7L; 1.4× 10-7L; 1.4× 10-7L; -. 烷基汞 （甲基汞+乙基汞）; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 不得 检出. 镉; 1.0× 10-4L; 1.0× 10-4L; 1.0× 10-4L; 1.0× 10-4L; 1.0× 10-4L; 1.0× 10-4L; 1.0× 10-4L; 1.0× 10-4L; 0.01. 总铬; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.1. 六价铬; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.05. 总砷; 4 ×10-4; 3 ×10-4; 4 ×10-4; 4 ×10-4; 5 ×10-4; 5 ×10-4; 5 ×10-4; 5 ×10-4; 0.1. 铅; 7.0× 10-4L; 7.0× 10-4L; 7.0× 10-4L; 7.0× 10-4L; 7.0× 10-4L; 7.0× 10-4L; 7.0× 10-4L; 7.0× 10-4L; 0.1. 备注：根据《污水监测技术规范》HJ91.1-2019第9.6.2要求，当测定结果低于方法检出限时，报所使用的“方法检出限”，并加标志位“L”表示。 表7-4 基本控制项目去除率 单位mg/L 监测时间 项目; 03月02日; 03月03日. 进口平均值; 出口平均值; 去除率; 进口平均值; 出口平均值; 去除率. 化学需氧量; 93.75; 32.75; 65.1%; 91.75; 30.5; 66.8%. 五日生化需氧量; 32.575; 8.525; 73.8%; 25.825; 7.7; 70.2%. 悬浮物; 50.75; 7; 86.2%; 50.5; 6.75; 86.6%. 动植物油; 0.07; 未检出; /; 0.068; 未检出; /. 总氮; 18.75; 5.653; 69.9%; 19.175; 5.68; 70.4%. 氨氮; 10.975; 1.915; 82.6%; 11.6; 1.243; 89.3%. 总磷; 2.038; 0.09; 95.6%; 2.16; 0.09; 95.8%. 监测结果表明，污水处理站排口汞、烷基汞（甲基汞+乙基汞）、镉、总铬、六价铬、总砷、铅标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002表2中标准限值；其余监测项目标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002表1中一级A标准限值。 （2）无组织废气监测结果 表7-5 无组织排放废气监测结果表 单位：mg/m3 点位 项目; 厂界上风向1#; 厂界下风向2#; 厂界上风向3#; 厂界下风向4#; 标准限值. 氨; 03月 02日; 第1次; 0.07; 0.09; 0.11; 0.12; 1.5. 第2次; 0.06; 0.09; 0.13; 0.11. 第3次; 0.07; 0.11; 0.12; 0.14. 第4次; 0.08; 0.12; 0.15; 0.14. 03月 03日; 第1次; 0.06; 0.11; 0.08; 0.10. 第2次; 0.07; 0.09; 0.12; 0.10. 第3次; 0.07; 0.12; 0.11; 0.13. 第4次; 0.07; 0.13; 0.12; 0.14. 硫化氢; 03月 02日; 第1次; 0.001; 0.003; 0.002; 0.004; 0.06. 第2次; 0.001; 0.003; 0.004; 0.004. 第3次; 0.001; 0.003; 0.002; 0.003. 第4次; 0.001; 0.003; 0.003; 0.003. 硫化氢; 03月 03日; 第1次; 0.003; 0.005; 0.005; 0.004; 0.06. 第2次; 0.003; 0.005; 0.004; 0.005. 第3次; 0.003; 0.005; 0.005; 0.005. 第4次; 0.002; 0.003; 0.005; 0.005. 监测结果表明，无组织废气所测氨、硫化氢浓度满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002表4中废气排放最高允许浓度二级标准限值。 （3）有组织废气监测结果 表7-6 有组织排放废气监测结果表 单位：mg/m3 点位 项目; 03月02日; 标准限值. 恶臭废气排气筒 排气筒高度15m，测孔距地面高度3m. 第1次; 第2次; 第3次; 均值. 氨; 标干流量（m3/h）; 766; 768; 766; /; -. 排放浓度（mg/m3）; 1.68; 2.26; 1.84; 1.93; -. 排放量（kg/h）; 1.29×10-3; 1.74×10-3; 1.41×10-3; 1.48×10-3; 4.9. 硫化氢; 标干流量（m3/h）; 766; 768; 766; /; -. 排放浓度（mg/m3）; 0.379; 0.363; 0.418; 0.387; -. 排放量（kg/h）; 2.90×10-4; 2.79×10-4; 3.20×10-4; 2.97×10-4; 0.33. 表7-7 有组织排放废气监测结果表 单位：mg/m3 点位 项目; 03月03日; 标准限值. 恶臭废气排气筒 排气筒高度15m，测孔距地面高度3m. 第1次; 第2次; 第3次; 均值. 氨; 标干流量（m3/h）; 730; 730; 734; /; -. 排放浓度（mg/m3）; 1.77; 2.03; 1.98; 1.93; -. 排放量（kg/h）; 1.29×10-3; 1.48×10-3; 1.45×10-3; 1.41×10-3; 4.9. 硫化氢; 标干流量（m3/h）; 730; 730; 734; /; -. 排放浓度（mg/m3）; 0.269; 0.264; 0.297; 0.277; -. 排放量（kg/h）; 1.96×10-4; 1.92×10-4; 2.18×10-4; 2.02×10-4; 0.33. 表7-8 有组织排放废气参数监测结果表 采样日期; 采样点位; 监测项目; 监测结果. 第一次; 第二次; 第三次. 03月02日; 恶臭废气排气筒; 截面积（m2）; 0.0707; 0.0707; 0.0707. 烟气流量（m3/h）; 881; 883; 881. 烟气温度（℃）; 17.3; 17.3; 17.3. 大气压（kPa）; 96.23; 96.23; 96.23. 含湿量（%）; 2.6; 2.6; 2.6. 平均流速（m/s）; 3.46; 3.47; 3.46. 03月03日; 恶臭废气排气筒; 截面积（m2）; 0.0707; 0.0707; 0.0707. 烟气流量（m3/h）; 842; 842; 848. 烟气温度（℃）; 18.2; 18.2; 18.2. 大气压（kPa）; 96.23; 96.23; 96.23. 含湿量（%）; 2.7; 2.7; 2.7. 平均流速（m/s）; 3.31; 3.31; 3.33. 监测结果表明，有组织废气所测氨、硫化氢浓度满足《恶臭污染物排放标准》GB14544-1993表2中标准限值。 （4）噪声监测结果 表7-9 厂界环境噪声监测结果 单位：dB（A） 点位; 测量时间; Leq; 标准限值. 1#厂界东南侧外1m处; 03月02日; 昼间; 53; 昼间60 夜间50. 夜间; 45. 03月03日; 昼间; 47. 夜间; 42. 2#厂界西侧外1m处; 03月02日; 昼间; 54. 夜间; 44. 03月03日; 昼间; 48. 夜间; 44. 3#厂界北侧外1m处; 03月02日; 昼间; 53; 昼间60 夜间50. 夜间; 46. 03月03日; 昼间; 49. 夜间; 42. 表7-10 环境噪声监测结果表 单位：dB(A) 点位; 测量时间; Leq; 标准限值. 4#污水处理站西北侧居民点（黄水河对岸）外1m处; 03月02日; 昼间; 43; 昼间60 夜间50. 夜间; 40. 03月03日; 昼间; 41. 夜间; 37. 5#玉脑村（双龙门）村委外1m处; 03月02日; 昼间; 40. 夜间; 39. 03月03日; 昼间; 37. 夜间; 35. 6#范家大院外1m处; 03月02日; 昼间; 43. 夜间; 40. 03月03日; 昼间; 40. 夜间; 38. 7#御营镇高层建筑小区大门外1m处; 03月02日; 昼间; 41. 夜间; 43. 03月03日; 昼间; 38. 夜间; 39. 8#御营医院外1m处; 03月02日; 昼间; 43. 夜间; 40. 03月03日; 昼间; 41. 夜间; 37. 监测结果表明，1~3#监测点位昼间厂界噪声47~54dB（A），夜间厂界噪声42~46dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。4~8#监测点位昼间噪声37~43dB（A），夜间厂界噪声35~43dB（A），满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类功能区标准限值。

### 表八

8总量控制及环评批复检查 8.1总量控制 根据项目环评及批复：全厂废水总量控制指标为COD：3.65t/a，NH3-N：0.365t/a. 本次验收监测总量为：COD：2.301t/a、氨氮：0.115t/a。均小于环评要求。 表8-1 污染物总量对照表 类别; 项目; 环评要求排放总量; 实际排放总量. 废水; CODcr; 3.65t/a; 2.301t/a. NH3-N; 0.365t/a; 0.115t/a. 计算过程：按照废水目前最大水量200m3/d计算，年运行365天。 CODcr：31.625mg/L×200m3/d×365d×10-6=2.301t/a； NH3-N：1.579mg/L×200m3/d×365d×10-6=0.115t/a；. 8.2环评批复检查 本项目环境影响评价、环评批复文件中对项目提出一些具体的要求，检查结果见表8-2。 表8-2 环评批复文件执行情况检查表 序号; 环评批复要求; 实际落实情况. 1; 落实施工期各项污染控制措施。加强施工期环境管理，结合周围环境敏感点，合理安排施工时间，优化施工场地布局、施工方式、减轻施工扬尘、噪声对周围环境的影响，避免施工扰民。; 已落实 施工期间针对各项污染物采取了相应的环保措施，通过优化施工场地布局、施工方式等方式，确保施工期间不扰民。. 2; 落实施工期生态环境保护措施和水土保持措施。尽量减少施工临时占地面积，严禁弃渣下河，施工结束后及时进行场地清理，防止水土流失，及时做好生态恢复。; 已落实 施工期合理安排施工进度，优化施工区场地布置，缩短施工周期，设立集中堆放区，减少工程占地面积，施工土石优先回用，弃土运至市政指定弃土场，建筑垃圾部分回收，剩余垃圾送建筑渣场处理，弃渣均妥善处置，施工结束后对场地进行了清理，采取了布置景观、种植绿化带等措施恢复植被。. 3; 落实施工弃渣处理措施。按照“资源化、减量化、无害化”的要求，做好各类固废的处置工作。建筑废料尽量回收利用；合理调配利用工程土方，减少剩余土方量，弃方应集中堆放，及时处置，临时堆放地应采取防尘、防雨措施，防止扬尘污染及水土流失。; 已落实 施工期土方优先回用，剩余弃土集中堆放，堆放点用防雨布进行遮盖，防止扬尘污染及水土流失，及时运至市政指定弃土场，建筑垃圾尽量回用，不可回用部分送建筑渣场处理，生活垃圾统一收集后交由环卫部门处理，定期清运优先城市垃圾填埋场处理，临时堆放地采用防雨布遮盖，设置排水沟临时沉沙函，防止水土流失。. 4; 落实污水处理站营运期环境管理措施。加强环境管理，落实环保岗位责任制，加强污水处理设施的维护与管 理，严格监控进水质、水量等指标的准确性和变化幅度，进站废水须先经预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准或污水处理站设计进水水质要求后方可进入污水处理站处理，确保污水处理站出水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A 标准。按报告表要求落实防渗措施，防止污染地下水。; 已落实 落实了污水处理站营运期环境管理措施。加强环境管理，落实环保岗位责任制，加强污水处理设施的维护与管理，严格监控进水质、水量等指标的准确性和变化幅度，进站废水达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准或污水处理站设计进水水质要求后方进入污水处理站处理。已按报告表要求落实防渗措施，防止污染地下水。 监测结果表明，污水处理站排口汞、烷基汞、镉、总铬、六价铬、总砷、铅标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002表2中标准限值；其余监测项目标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002表1中一级A标准限值。. 5; 落实固体废物处置措施。项目产生的栅渣、沉沙和生活垃圾交环卫处置。污泥送德阳市瑞麟农用科技有限公司无害化蚯蚓养殖，落实污泥脱水措施，确保污泥含水率达到相关污泥运输处置要求。各类固体废物应及时清运，运输应采取密闭车辆，杜绝沿途抛洒和流失，避免二次污染。; 已落实 落实固体废物处置措施。项目产生的栅渣、沉沙和生活垃圾交环卫处置。污泥采用罐车定期拉运至城南工业园区污水处理厂经板框压滤机脱水处理后交由江油青泽环保科技有限公司处理后最终交由香水砖厂制砖，落实了污泥脱水措施，确保污泥含水率达到相关污泥运输处置要求。在线监测废液收集后暂存于罗江城南污水处理厂危废暂存间内，最终交由四川省银河化学股份有限公司进行处置。各类固体废物及时清运，运输采取密闭车辆，杜绝沿途抛洒和流失，避免二次污染。. 6; 结合周边敏感点位置，优化总平布局，加强厂界绿化。分别以格栅、调节池和污泥浓缩池为边界划定50m 的卫生防护距离，今后在卫生防护距离内不得建设住宅、医院、学校、食品等环境敏感设施，以免产生不良影响。; 已落实。 项目结合周边敏感点位，优化了总平布局，以格栅、调节池和污泥浓缩池为边界划定了50m的卫生防护距离，防护距离内无住宅、医院、学校、食品等环境敏感设施。. 7; 落实环保管理规章制度，加强污水处理设施的日常维护与管理，确保正常运行；设计备用电源，防止停电等事故导致污染；制定应急预案和应急防范措施，确保水环境安全。; 已落实 落实了环保管理规章制度，加强污水处理设施的日常维护与管理，确保正常运行；租赁外部柴油发电机作为备用电源，防止停电等事故导致污染；制定了应急预案和应急防范措施，确保水环境安全。. 8; 按照环保部有关规定，规范排污口建设 。; 已落实。 项目排口严格按照相关规范建设，设置了测流段、配置有测流装置，按要求设置了排口标志牌等。. 9; 项目实施后， 报告表预测污染物排放量： COD:3.65t/a, NH3-N：0.365t/a。; 已落实 本次验收监测总量为：COD：2.301t/a、氨氮：0.115t/a。均小于批复要求。.

### 表九

9验收监测结论、主要问题及建议 9.1验收监测结论 验收监测严格按照环评及其批复文件的结论与建议执行。项目严格按照“三同时”制度进行建设和生产。 本次验收报告是针对2021年3月2日、3日的生产及环境条件下开展验收监测所得出的结论。 验收监测期间，德阳市旌辉投资有限责任公司罗江区城镇污水处理设施及配套管网项目-御营镇子项正常生求。 9.2各类污染物及排放情况 （1）废水：污水处理站排口汞、烷基汞（甲基汞+乙基汞）、镉、总铬、六价铬、总砷、铅标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002表2中标准限值；其余监测项目标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002表1中一级A标准限值。 （2）废气：无组织废气所测氨、硫化氢排放浓度满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002表4中废气排放最高允许浓度二级标准限值。有组织废气所测氨、硫化氢排放量满足《恶臭污染物排放标准》GB14554-1993表2中排放标准限值。 （3）噪声：1~3#监测点位满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。4~8#监测点位满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 （4）固体废物：生活垃圾、栅渣、沉砂交由当地环卫部门统一清运处置。污泥采用罐车定期拉运至城南工业园区污水处理厂经板框压滤机脱水处理后交由江油青泽环保科技有限公司处理后最终交由香水砖厂制砖。在线监测废液暂存于罗江城南污水处理厂危废暂存间内，最终交由四川省银河化学股份有限公司进行处置。 （5）总量控制：根据项目环评及批复：全厂废水总量控制指标为COD：3.65t/a，NH3-N：0.365t/a。本次验收监测总量为：COD：2.301t/a、氨氮：0.115t/a。均小于环评要求。 综上所述，在建设过程中，德阳市旌辉投资有限责任公司罗江区城镇污水处理设施及配套管网项目——御营镇子项执行了环境影响评价法和“三同时”制度。项目总投资779.21万元，其中环保投资93.8万元，环保投资占总投资比例为12.04%。废气、废水、噪声均满足了相关标准，固体废物采取了相应处置措施。因此，建议本项目通过竣工环保验收。 9.3主要建议 - 加强各环境保护设施的维护管理，确保项目污染物长期稳定达标排放。 - 增强环保意识，定期开展环保知识培训。 - 严格落实事故风险防范和应急措施，加强环境污染事故应急演练，提高应对突发性污染事故的能力，确保环境安全。

附件： 附件1 四川省固定资产投资项目备案表 附件2 环评批复 附件3固定污染源排污登记回执 附件4 委托书 附件5 工况证明 附件6 环境监测报告 附件7 应急预案备案表 附件8 真实性承诺说明 附件9 污泥处置合同及污泥处理公司营业执照、环评批复 附件10 污泥转运运输合同 附件11 情况说明 附件12 危险废物处置合同及危险废物运输合同 附件13 污泥和在线监测废液台账 附件14 污泥、在线监测废液管理制度 附图： 附图1 项目地理位置图 附图2 外环境关系图 附图3 污水处理厂平面布置及监测布点图 附图4 分区防渗图 附图5 噪声监测布点图 附图6 卫生防护距离图 附图7 现状照片 附表： 建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表